Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

на поставку запорной арматуры.

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Зам. директора:                                                              Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-04

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: поставка запорной арматуры на 2023 год

- Код ОКДП 2: 28.14

- Код ОКВЭД 2: 28.14

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок  действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: Срок поставки товара – до 28.04.2023г.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к поставляемым материалам:

Запорная арматура должна быть стандартная, заводского изготовления, иметь знак производителя. Маркированы. Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, изготовленными не ранее IV квартала 2022 года. Вес номенклатуры должен соответствовать ТУ, ГОСТ.

Материал должен иметь:

- Разрешение на применение в Российской Федерации,

- Сертификат соответствия Росстандарта

- Паспорт.

Трубопроводная арматура должна соответствовать следующим параметрам:

- класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 в обоих направлениях потока среды

- рабочая среда – вода, пар, природный газ

- температура рабочей среды: – от -40 до +200 Сº

- полный срок службы предлагаемой арматуры трубопроводной не менее – 30 лет;

- в случае фланцевого соединения, фланцы должны соответствовать ГОСТ 33259-2015. Основное исполнение уплотнительных поверхностей фланцев с соединительным выступом;

- в случае сварного соединения, патрубки арматуры трубопроводной должны соответствовать диаметрам стальных труб, изготовленных по ГОСТ 20295-85

- уплотнение затворного устройства у диско-поворотных затворов должно иметь

возможность – замены, регулировки и ревизий;

Поставляемая арматура трубопроводная должна соответствовать требованиям: промышленной безопасности, техническим регламентам, требованиям Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.1.4.2496-09.

Качество и комплектность товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ и подтверждаться сертификатом качества для данного вида товара. Предоставление подтверждающих документов качества товара из аккредитованной испытательной лаборатории.

Приемка товара осуществляется путем проведения гидравлических испытаний.

- Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар:

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на продукцию, и составлять не менее                    60 месяцев с момента приемки оборудования по товарной накладной.  В техническом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент с которого она действует.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 60 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в техническом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она осуществляется.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставляемой продукции, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного оборудования.

- Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый фланцевый полнопроходной в строительную длину задвижки 30с41нж - КШ.Ц.Ф. 050.016 П/П2 с КОФ | Корпус: углеродистая сталь 20 (исполнение 2), 12Х18Н10Т (исполнение 1) Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13 Шар: коррозионно-стойкая сталь AISI 409 Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20 (PTFE+C, Teflon), Ф-4 Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера Присоединительные размеры по ГОСТ 33259 Класс герметичности – А (по ГОСТ 9544-2015) Страна изготовления: Россия (либо эквивалент) | шт | 1 |
| 2 | Кран шаровый фланцевый полнопроходной в строительную длину задвижки 30с41нж - КШ.Ц.Ф. 080.016 П/П2 с КОФ |  | шт | 1 |
| 3 | Кран шаровый фланцевый полнопроходной в строительную длину задвижки 30с41нж - КШ.Ц.Ф. 100.016 П/П2 с КОФ |  | шт | 15 |
| 4 | Кран шаровый фланцевый полнопроходной в строительную длину задвижки 30с41нж - КШ.Ц.Ф. 125.016 П/П2 с КОФ |  | шт | 3 |
| 5 | Кран шаровый фланцевый полнопроходной в строительную длину задвижки 30с41нж - КШ.Ц.Ф. 150.016 П/П2 с КОФ |  | шт | 1 |
| 6 | Кран шаровый полнопроходной приварной Ду150 Ру25 (КШЦП 150.025.П/П.02) | Корпус: углеродистая сталь 20 (исполнение 2), 12Х18Н10Т (исполнение 1) Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13 Шар: коррозионно-стойкая сталь: DN 15-32: 20X13; DN 40-800: AISI 409 Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20 (PTFE+C, Teflon), Ф-4 Уплотнение шара: фторопласт Ф-4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера Класс герметичности – А (по ГОСТ 9544-2015) Страна изготовления: Россия (либо эквивалент) | шт | 4 |
| 7 | Кран шаровый полнопроходной приварной Ду100 Ру25 (КШЦП 100.025.П/П.02) |  | шт | 3 |
| 8 | Кран шаровый полнопроходной приварной Ду80 Ру25 (КШЦП 80.025.П/П.02) |  | шт | 2 |
| 9 | Кран шаровый полнопроходной приварной Ду50 Ру25 (КШЦП 50.025.П/П.02) |  | шт | 1 |
| 10 | Кран шаровый полнопроходной приварной Ду40 Ру40 (КШЦП 40.040.П/П.02) |  | шт | 2 |
| 11 | Кран шаровый полнопроходной приварной Ду32 Ру40 (КШЦП 32.040.П/П.02) |  | шт | 4 |
| 12 | Кран шаровый полнопроходной приварной Ду25 Ру40 (КШЦП 25.040.П/П.02) |  | шт | 6 |
| 13 | Затвор приварной дисковый поворотный c электроприводом (трехэксцентриковый) DN 500 Ру25 ПДЗ.П.Э.500.025.02.НТ.R электропривод 220В, 50Гц | Корпус: сталь 20 Шпиндель: 14Х17Н2 Диск: 12Х18Н10Т Уплотнение шпинделя: Ф4К20, ФСИ70 Подшипник: БрА10ЖЗМц2 Уплотнение диска: 12Х18Н10Т+ТРГ Температура рабочей среды: -40 … +200 оС Температура окружающей среды: -40 … +80 оС (климатическое исполнение по ГОСТ 15150) Электропривод: 220В, 50Гц с возможностью фиксации диска в любом промежуточном положении) с ручным дублером, с щитом управления электроприводом Класс герметичности – А (по ГОСТ 9544-2015) Страна изготовления: Россия (либо эквивалент) | шт | 2 |
| 14 | Затвор приварной дисковый поворотный c редуктором (трехэксцентриковый) DN 400 Ру25 ПДЗ.П.Р.400.025.02.НТ.R | Корпус: сталь 20 Шпиндель: 14Х17Н2 Диск: 12Х18Н10Т Уплотнение шпинделя: Ф4К20, ФСИ70 Подшипник: БрА10ЖЗМц2 Уплотнение диска: 12Х18Н10Т+ТРГ Температура рабочей среды: -40 … +200 оС Температура окружающей среды: -40 … +80 оС (климатическое исполнение по ГОСТ 15150) Класс герметичности – А (по ГОСТ 9544-2015) Страна изготовления: Россия (либо эквивалент) | шт | 6 |
| 15 | Затвор приварной дисковый поворотный c редуктором (трехэксцентриковый) DN 300 Ру25 ПДЗ.П.Р.300.025.02.НТ.R |  | шт | 2 |
| 16 | Затвор приварной дисковый поворотный c редуктором (трехэксцентриковый) DN 250 Ру25 ПДЗ.П.Р.250.025.02.НТ.R |  | шт | 6 |

| Исполнительный директор – главный инженер | ________________________ | С.В. Проскин |
| --- | --- | --- |
| Директор СБиР | ________________________ | Г.И. Кулаков |
| Начальник ОМТСиУИ | ________________________ | Л.Н. Никитина |
| Зам.директора | ________________________ | А.В. Кисмяков |
| Начальник СТС | ________________________ | А.С. Бакиров |
| Начальник ПТО | ________________________ | И.Н. Гильмиталипов |
| Начальник СЭХ | ________________________ | С.А. Карпов |