|  | Утверждаю И.о. генерального директора ОАО Елабужское ПТС» _______А.В. Дементьев «___» __________2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку топлива печного

Предмет:

Поставка  топлива печного бытового (50 000 кг) по адресу

Р. Татарстан г. Елабуга, ул. Интернациональная 9А

Максимальная цена договора:

825000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек

Цена поставляемого товара должна быть указана с учетом НДС, доставки и других обязательных платежей.

Требования к качеству товара:

Топливо печное должно соответствовать следующим показателям:

| № п/п | Наименование показателя | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость при 200С, сСт | Не более 5 |  |
| 2 | Зольность, % | Не более 0,05 |  |
| 3 | Массовая доля воды, % | Не более 1,0 |  |
| 4 | Массовая доля сеы, % | Не более 1,0 |  |
| 5 | Температура вспышки, 0С | Не ниже 61 | ГОСТ 6356 |
| 6 | Массовая доля механических примесей, % | Не более 0,1 |  |
| 7 | Температура застывания, 0С | Не выше -35 |  |
| 8 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |  |
| 9 | Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кдж/кг | не менее 39900 |  |
| 10 | Плотность при 20 0С, кг/м3 | Менее 1,0 |  |
| 11 | Цвет | От бесцветного до черного |  |

Условия поставки:

Поставка осуществляется путем доставки специализированным автотранспортом Поставщика непосредственно на склад Заказчика по адресу Р. Татарстан г. Елабуга, ул. Интернациональная 9А .

В связи с нахождением приемной емкости выше автосливной площадки, автоцистерна должна быть оборудована устройством (насосом) для откачки топлива из автоцистерны в приемную емкость заказчика.

Приемка топлива в приемную емкость будет осуществлена только после забора пробы продукта и выполнения анализа в лаборатории на соответствие параметрам, заявленным в ТУ на топливо. При несоответствии параметрам топливо не принимается.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки  ноябрь-декабрь 2016 года, по письменному уведомлению от Заказчика

Условия оплаты:

Оплата поставляемого топлива осуществляется заказчиком по факту доставки товара.

Главный инженер                                                             Гатауллин И.Г.

Начальник ПТО                                                                Гильмиталипов И.Н.