**Техническое задание**

**АО «Елабужское ПТС»**

для запроса котировок на поставку ионообменной смолы катионит КУ-2-8 (Na)

**Куратор:**

Отдел материально-технического снабжения: Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Заместитель главного инженера: Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-04

1. **Способ закупки:** запрос котировок в электронной форме
2. **Количество оказываемых услуг :**4,75тонн
3. **Предмет договора:** поставка ионообменной смолы катионит КУ-2-8 (Na)
4. **Порядок формирования цены:** цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет. Цена фиксирована на весь срок действия договора.
5. **Критерии оценки:**

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

1. **Требование к поставке:** доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.
2. **Требования к срокам поставки:** в течение 20 дней с даты заключения договора.
3. **Условия оплаты:**

100% предоплата.

**9.Условия оказания услуг.**

Технические характеристики катионита:

1 внешний вид: сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета

2.Гранулометрический состав:

-размер зерен, мм 0,315-1,25мм

-обьемная доля рабочей фракции 96%

-эффективный размер 0,40-0,55мм

-коэффициент однородности не более 1,7

3. массовая доля влаги, 43-53%

4. полная статистическая объемная емкость не менее 1,8

5. осмотическая стабильность, не менее 94,5%

6. процент целых гранул в товарном продукте 93%

Наличие:

- Сертификата качества смолы ионно обменной катионита КУ-2-8 (натрий форма)

- Экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно- эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

-Сертификат соответствия ТУ 6-07-493-95

-Свидетельство о регистрации в Гос. реестре опасных производственных объектов (цех производства ионно-обменных смол)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор – главный инженер |  | С.В. Проскин |
| Директор СБиР |  | Г.И. Кулаков |
| Директор по ЭиФ |  | Л.Ф. Маликова |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Зам.главного инженера |  | А.В. Кисмяков |