## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2022 г. | [9 empty] | "______ " _______________2022 г.
АО "ЕПТС" Замена магистральной тепловой сети. Участок от ЦК до ТК-2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
| на | Тепловые сети
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________4350,692 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________3164,490 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________288,440 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________828,819 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2719,1 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2022
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Перекладка трубопрводов ОШ-ТК2а-ТК2
Наружная прокладка
1 | ГЭСН24-01-009-16 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр | Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 500 мм | км |  | 0,014 (10+2*2)/1000 | 2189713.04 | 30655.98 | 9282.92 | 11385.47 | 1839.1 | 9987.59 | 34.29 | 6.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 2449.63 | 34.29 | 270.68 | 9281.62 | 9281.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 451.36 | 6.32
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 345.68 | 4.84 | 1879.03 | 9094.51 |  | 9094.51 | 1531.23
| 2. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 66 | 0.92 | 1550.99 | 1426.91 |  | 1426.91 | 175.44
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.98 | 0.03 | 1253.25 | 37.6 |  | 37.6 | 8.12
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 576.29 | 8.07 | 46.52 | 375.42 |  | 375.42
| 5. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 37.7 | 0.53 | 850.1 | 450.55 |  | 450.55 | 124.83
| 6. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1900 | 26.6 | 24.29 | 646.11 |  |  |  | 646.11
| 7. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.577 | 0.008078 | 87805.75 | 709.29 |  |  |  | 709.29
| 8. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.005 | 7e-05 | 57043.98 | 3.99 |  |  |  | 3.99
| 9. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.114 | 0.001596 | 6048.54 | 9.65 |  |  |  | 9.65
| 10. 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.8 | 0.0112 | 47778.51 | 535.12 |  |  |  | 535.12
| 11. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 5.4 | 0.0756 | 49902.86 | 3772.66 |  |  |  | 3772.66
| 12. 08.3.05.05-0057 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм | т | 0.78 | 0.01092 | 68851.95 | 751.86 |  |  |  | 751.86
| 13. 12.2.03.05-0005 | Компонент ретан двухкомпонентный заливочный | кг | 1470 | 20.58 | 172.93 | 3558.9 |  |  |  | 3558.9
2 О | Давальческий материал | Труба в ППМИ 530-650-60мм | м |  | 10
3 О | Давальческий материал | Отвод в ППМИ 90гр. 530-650-60мм | шт |  | 2
4 О | Давальческий материал | СК для изоляции в общей таре 530-650-60 | шт |  | 4 2*2
5 | ГЭСН25-05-027-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 500 мм | стык |  | 4 | 2737.63 | 10950.52 | 1879.72 | 9070.8 | 1255.4 |  | 7.32 | 3.72
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 1.83 | 7.32 | 256.79 | 1879.7 | 1879.7
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.93 | 3.72
| 1. 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.час | 0.79 | 3.16 | 49.35 | 155.95 |  | 155.95
| 2. 91.17.02-051 | Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные | маш.час | 0.93 | 3.72 | 2396.46 | 8914.83 |  | 8914.83 | 1255.39
6 | ГЭСН26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 |  | 0,204 20,4 / 100 | 58346.45 | 11902.68 | 4747.28 | 193.19 | 38.65 | 6962.21 | 20.4 | 0.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 100 | 20.4 | 232.71 | 4747.28 | 4747.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7 | 0.14
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.7 | 0.14 | 1253.25 | 175.46 |  | 175.46 | 37.9
| 2. 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 5.64 | 1.15 | 12.36 | 14.21 |  | 14.21
| 3. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.00034 | 6.94e-05 | 57043.98 | 3.96 |  |  |  | 3.96
| 4. 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00304 | 0.0006202 | 79941.49 | 49.58 |  |  |  | 49.58
| 5. 10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые, марка АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | кг | 4.42 | 0.90168 | 143.38 | 129.28 |  |  |  | 129.28
| 6. 10.1.02.02-0101 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм | кг | 30 | 6.12 | 454.04 | 2778.72 |  |  |  | 2778.72
| 7. 10.1.02.02-0102 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм | кг | 0.188 | 0.038352 | 454.04 | 17.41 |  |  |  | 17.41
| 8. 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 33.47 | 6.8279 | 454.04 | 3100.13 |  |  |  | 3100.13
| 9. 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 113 | 23.052 | 38.31 | 883.12 |  |  |  | 883.12
7 | 12.2.03.10-0005 | Стеклопластик рулонный РСТ-А-Т-В | м2 |  | 23,664 | 87.92 | 2080.54 |  |  |  | 2080.54
8 | ГЭСН24-01-009-09 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр | Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 400 мм | км |  | 0,028 (16+2*6)/1000 | 834777.43 | 23373.77 | 10289.14 | 8662.02 | 1385.12 | 4422.61 | 40.63 | 4.95
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 1450.9 | 40.63 | 253.27 | 10290.36 | 10290.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 176.74 | 4.95
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 117.87 | 3.3 | 1879.03 | 6200.8 |  | 6200.8 | 1044.02
| 2. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 38.05 | 1.07 | 1550.99 | 1659.56 |  | 1659.56 | 204.05
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.52 | 0.01 | 1253.25 | 12.53 |  | 12.53 | 2.71
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 235.44 | 6.59 | 46.52 | 306.57 |  | 306.57
| 5. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 20.3 | 0.57 | 850.1 | 484.56 |  | 484.56 | 134.25
| 6. 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения | т | 0.339 | 0.009492 | 32526.27 | 308.74 |  |  |  | 308.74
| 7. 01.3.01.06-0033 | Смазка графитная общего назначения | кг | 13.45 | 0.3766 | 119.97 | 45.18 |  |  |  | 45.18
| 8. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 375 | 10.5 | 24.29 | 255.05 |  |  |  | 255.05
| 9. 01.7.06.10-0012 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся, ширина 640 мм | м | 218.95 | 6.1306 | 201 | 1232.25 |  |  |  | 1232.25
| 10. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.186 | 0.005208 | 87805.75 | 457.29 |  |  |  | 457.29
| 11. 01.7.15.04-0058 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0.0122 | 0.0003416 | 55226.34 | 18.87 |  |  |  | 18.87
| 12. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.022 | 0.000616 | 6048.54 | 3.73 |  |  |  | 3.73
| 13. 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.14 | 0.00392 | 47778.51 | 187.29 |  |  |  | 187.29
| 14. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 1.101 | 0.030828 | 49902.86 | 1538.41 |  |  |  | 1538.41
| 15. 08.3.05.05-0057 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм | т | 0.15 | 0.0042 | 68851.95 | 289.18 |  |  |  | 289.18
| 16. 12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 61.99 | 1.7357 | 49.91 | 86.63 |  |  |  | 86.63
9 О | Давальческий материал | Труба в ППМИ 426-514-44мм | м |  | 16
10 О | Давальческий материал | Отвод в ППМИ 90гр. 426-514-44мм | шт |  | 6
11 О | Давальческий материал | СК для изоляции в общей таре 426-514-44мм | шт |  | 24
12 | ГЭСН25-05-027-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 400 мм | стык |  | 24 | 2477.4 | 59457.6 | 10292.16 | 49165.44 | 6803.28 |  | 40.08 | 20.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 1.67 | 40.08 | 256.79 | 10292.14 | 10292.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.84 | 20.16
| 1. 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.час | 0.72 | 17.28 | 49.35 | 852.77 |  | 852.77
| 2. 91.17.02-051 | Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные | маш.час | 0.84 | 20.16 | 2396.46 | 48312.63 |  | 48312.63 | 6803.4
13 | ГЭСН26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 |  | 0,258 25,8 / 100 | 58346.45 | 15053.38 | 6003.92 | 244.32 | 48.89 | 8805.14 | 25.8 | 0.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 100 | 25.8 | 232.71 | 6003.92 | 6003.92
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7 | 0.18
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.7 | 0.18 | 1253.25 | 225.59 |  | 225.59 | 48.72
| 2. 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 5.64 | 1.46 | 12.36 | 18.05 |  | 18.05
| 3. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.00034 | 8.77e-05 | 57043.98 | 5 |  |  |  | 5
| 4. 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00304 | 0.0007843 | 79941.49 | 62.7 |  |  |  | 62.7
| 5. 10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые, марка АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | кг | 4.42 | 1.1404 | 143.38 | 163.5 |  |  |  | 163.5
| 6. 10.1.02.02-0101 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм | кг | 30 | 7.74 | 454.04 | 3514.27 |  |  |  | 3514.27
| 7. 10.1.02.02-0102 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм | кг | 0.188 | 0.048504 | 454.04 | 22.02 |  |  |  | 22.02
| 8. 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 33.47 | 8.6353 | 454.04 | 3920.75 |  |  |  | 3920.75
| 9. 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 113 | 29.154 | 38.31 | 1116.89 |  |  |  | 1116.89
14 | 12.2.03.10-0005 | Стеклопластик рулонный РСТ-А-Т-В | м2 |  | 29,928 | 87.92 | 2631.27 |  |  |  | 2631.27
Раздел 2. Прокладка в канале
15 | ГЭСН24-01-042-11 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 530 мм | км |  | 0,34 340/1000 | 675633.63 | 229715.43 | 38074.66 | 131152.32 | 22165.55 | 60488.45 | 165.61 | 70.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 487.1 | 165.61 | 229.9 | 38073.74 | 38073.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 206.66 | 70.26
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 202.54 | 68.86 | 1879.03 | 129390.01 |  | 129390.01 | 21785.24
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 4.12 | 1.4 | 1253.25 | 1754.55 |  | 1754.55 | 378.95
| 3. 01.3.01.06-0033 | Смазка графитная общего назначения | кг | 3.64 | 1.2376 | 119.97 | 148.47 |  |  |  | 148.47
| 4. 01.7.12.05-1004 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 200 г/м2 | м2 | 25.45 | 8.653 | 32 | 276.9 |  |  |  | 276.9
| 5. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 3.54 | 1.2036 | 49902.86 | 60063.08 |  |  |  | 60063.08
16 О | Давальческий материал | Труба в ППМИ 530-650-60мм | м |  | 340
17 | ГЭСН24-01-043-11 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 530 мм | 10 шт |  | 0,2 2 / 10 | 22716.57 | 4543.31 | 1183.61 | 3359.7 | 565.67 |  | 5.47 | 1.79
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 27.33 | 5.47 | 216.54 | 1184.47 | 1184.47
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.94 | 1.79
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 8.94 | 1.79 | 1879.03 | 3363.46 |  | 3363.46 | 566.3
18 О | Давальческий материал | Отвод в ППМИ 90гр. 530-650-60мм | шт |  | 2
19 | ГЭСН24-01-046-11 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 530 мм | 10 шт |  | 0,6 6 / 10 | 58721.96 | 35233.18 | 7228.11 | 28005.07 | 4715.18 |  | 30.69 | 14.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 51.15 | 30.69 | 235.52 | 7228.11 | 7228.11
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24.84 | 14.9
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 24.84 | 14.9 | 1879.03 | 27997.55 |  | 27997.55 | 4713.91
20 О | Давальческий материал | НО в ППМИ с 2-мя ящиками 530-650-60 | шт |  | 6
21 | ГЭСН24-01-052-11 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 530 мм | 100 резов |  | 0,22 22 / 100 | 34823.65 | 7661.2 | 6053.44 | 193.14 | 30.37 | 1414.62 | 26.01 | 0.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 118.24 | 26.01 | 232.71 | 6052.79 | 6052.79
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.51 | 0.11
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.51 | 0.11 | 1253.25 | 137.86 |  | 137.86 | 29.77
| 2. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 28.8 | 6.34 | 8.29 | 52.56 |  | 52.56
| 3. 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 5.39 | 1.1858 | 640.6 | 759.62 |  |  |  | 759.62
| 4. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 27.74 | 6.1028 | 87.44 | 533.63 |  |  |  | 533.63
| 5. 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 85.8 | 18.876 | 6.43 | 121.37 |  |  |  | 121.37
22 | ГЭСН24-01-049-11 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 530 мм | 100 стыков |  | 0,61 (65-4) / 100 | 380553.28 | 232137.5 | 125653.68 | 98449.6 | 11087.46 | 8034.22 | 415.4 | 40.96
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,7) | чел.-ч | 680.98 | 415.4 | 302.49 | 125654.35 | 125654.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67.15 | 40.96
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.15 | 0.09 | 1253.25 | 112.79 |  | 112.79 | 24.36
| 2. 91.17.02-021 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.час | 43 | 26.23 | 369.63 | 9695.39 |  | 9695.39
| 3. 91.17.02-052 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.час | 67 | 40.87 | 794.57 | 32474.08 |  | 32474.08 | 11062.69
| 4. 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 193 | 117.73 | 477.07 | 56165.45 |  | 56165.45
| 5. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.15 | 0.0915 | 87805.75 | 8034.23 |  |  |  | 8034.23
23 | 01.7.07.24-0004 | Пленка радиографическая рулонная, ширина 70 мм | 10 м |  | 10,736 107,36/10 | 2709.8 | 29092.41 |  |  |  | 29092.41
24 | ГЭСН24-01-050-11 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 530 мм | 100 стыков |  | 0,61 (65-4) / 100 | 154072.5 | 93984.23 | 77819.43 | 11942.34 | 8628.61 | 4222.46 | 290.9 | 27.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 476.89 | 290.9 | 267.51 | 77818.66 | 77818.66
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45 | 27.45
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2 | 1.22 | 1253.25 | 1528.97 |  | 1528.97 | 330.23
| 2. 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 43 | 26.23 | 384.38 | 10082.29 |  | 10082.29 | 8298.39
| 3. 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 12 | 7.32 | 45.23 | 331.08 |  | 331.08
| 4. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 5.09 | 3.1049 | 60.28 | 187.16 |  |  |  | 187.16
| 5. 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3.72 | 2.2692 | 6.43 | 14.59 |  |  |  | 14.59
| 6. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 16.77 | 10.2297 | 38.31 | 391.9 |  |  |  | 391.9
| 7. 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.11 | 0.0671 | 54080.44 | 3628.8 |  |  |  | 3628.8
25 О | Давальческий материал | СК для изоляции в общей таре 530-650-60 | шт |  | 61
26 | ГЭСН26-01-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 |  | 5,6 (2*2*14) / 10 | 3000.5 | 16802.8 | 6791.4 | 3017.84 | 651.78 | 6993.56 | 28 | 2.41
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 5 | 28 | 242.55 | 6791.4 | 6791.4
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 2.41
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.43 | 2.41 | 1253.25 | 3020.33 |  | 3020.33 | 652.34
| 2. 01.7.06.14-0036 | Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе вспененного каучука для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм | м | 20 | 112 | 13.29 | 1488.48 |  |  |  | 1488.48
| 3. 14.1.04.01-0001 | Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов | л | 1.5 | 8.4 | 640.3 | 5378.52 |  |  |  | 5378.52
| 4. 14.5.09.05-0103 | Очиститель клея | л | 0.057 | 0.3192 | 396.49 | 126.56 |  |  |  | 126.56
27 | 12.2.05.11-0023 | Плиты или маты теплоизоляционные(2000*2000*1400, толщ 40мм, 14 шт) | м3 |  | 86,24 61,6*1,4 | 2912.01 | 251131.74 |  |  |  | 251131.74
28 | ГЭСНм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прокладка сигнальной ленты (ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | км кабеля |  | 0,34 340/1000 | 6619.07 | 2250.48 | 476.88 | 1773.6 | 206.53 |  | 1.94 | 0.82
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 5.7 | 1.94 | 246.07 | 477.38 | 477.38
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.4 | 0.82
| 1. 91.01.01-001 | Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.час | 1.2 | 0.41 | 3010.11 | 1234.15 |  | 1234.15 | 110.98
| 2. 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 1.2 | 0.41 | 990.32 | 406.03 |  | 406.03 | 96.56
| 3. 91.14.05-041 | Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 1.2 | 0.41 | 346.63 | 142.12 |  | 142.12
29 | 01.7.06.08-0006 | Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250 | 100 м |  | 3,4 340/100 | 228 | 775.2 |  |  |  | 775.2
30 | ГЭСН24-01-053-11 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 530 мм | 100 м |  | 3,4 340 / 100 | 18182.75 | 61821.35 | 25329.76 | 29003.53 | 3566.09 | 7488.06 | 115.57 | 18.7
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 33.99 | 115.57 | 219.18 | 25330.63 | 25330.63
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.5 | 18.7
| 1. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 5.5 | 18.7 | 1550.99 | 29003.51 |  | 29003.51 | 3566.09
| 2. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 90.67 | 308.278 | 24.29 | 7488.07 |  |  |  | 7488.07
Раздел 3. Узел I
31 | ГЭСН16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт |  | 1 | 545.05 | 545.05 | 326.33 | 41.35 | 5.41 | 177.37 | 1.47 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 1.47 | 1.47 | 221.99 | 326.33 | 326.33
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.02 | 1253.25 | 25.07 |  | 25.07 | 5.41
| 2. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.35 | 0.35 | 46.52 | 16.28 |  | 16.28
| 3. 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.002 | 11944.39 | 23.89 |  |  |  | 23.89
| 4. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00014 | 0.00014 | 60500.24 | 8.47 |  |  |  | 8.47
| 5. 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | т | 0.0011 | 0.0011 | 131829.9 | 145.01 |  |  |  | 145.01
32 | Давальческий материал | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт |  | 1
33 | ГЭСН18-07-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл |  | 2 | 78.06 | 156.12 | 148.1 |  |  | 8.02 | 0.62
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 0.31 | 0.62 | 238.86 | 148.09 | 148.09
| 1. 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.02 | 60.72 | 1.21 |  |  |  | 1.21
| 2. 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 | 0.04 | 53.16 | 2.13 |  |  |  | 2.13
| 3. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 1e-05 | 2e-05 | 233587.23 | 4.67 |  |  |  | 4.67
34 | 63.4.01.01-0003 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | компл |  | 2 | 857.93 | 1715.86 |  |  |  | 1715.86
35 | ГЭСНм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт |  | 0,02 2 / 100 | 18774.73 | 375.49 | 282.62 | 44.09 | 0.04 | 48.78 | 1.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 60 | 1.2 | 235.52 | 282.62 | 282.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01
| 1. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 47.2 | 0.94 | 46.52 | 43.73 |  | 43.73
| 2. 01.7.11.07-0064 | Электроды сварочные Э42, диаметр 8 мм | т | 0.01 | 0.0002 | 58820.39 | 11.76 |  |  |  | 11.76
| 3. 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3 | 0.06 | 75.94 | 4.56 |  |  |  | 4.56
| 4. 24.3.05.02-0301 | Колпачок заглушка 1" | шт | 100 | 2 | 9.52 | 19.04 |  |  |  | 19.04
| 5. 24.3.05.19-0001 | Пробки П-М27х2 | шт | 100 | 2 | 6.71 | 13.42 |  |  |  | 13.42
36 | 18.5.08.18-0261 | Устройство отборное давления ЗК14 | шт |  | 2 | 714 | 1428 |  |  |  | 1428
37 | ГЭСН24-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | км |  | 0,004 4/1000 | 202866.44 | 811.47 | 405.11 | 389.57 | 64.4 | 16.79 | 1.7 | 0.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 424 | 1.7 | 238.86 | 406.06 | 406.06
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.38 | 0.25
| 1. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 25 | 0.1 | 1550.99 | 155.1 |  | 155.1 | 19.07
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 24.7 | 0.1 | 1802.66 | 180.27 |  | 180.27 | 33.75
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 68.7 | 0.27 | 46.52 | 12.56 |  | 12.56
| 4. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 12.5 | 0.05 | 850.1 | 42.51 |  | 42.51 | 11.78
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 0.04 | 24.29 | 0.97 |  |  |  | 0.97
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.045 | 0.00018 | 87805.75 | 15.81 |  |  |  | 15.81
| 7. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.0006 | 2.4e-06 | 6048.54 | 0.01 |  |  |  | 0.01
38 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 4
39 | ГЭСН22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | т |  | 0,3902 (2*142,1+2*53)/1000 | 163564.74 | 63822.96 | 15599.98 | 46791.59 | 9267.61 | 1431.39 | 57.63 | 29.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 147.7 | 57.63 | 270.68 | 15599.29 | 15599.29
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 74.38 | 29.02
| 1. 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.час | 14.4 | 5.62 | 2202.42 | 12377.6 |  | 12377.6 | 1896.58
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.85 | 0.72 | 1253.25 | 902.34 |  | 902.34 | 194.89
| 3. 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 58.13 | 22.68 | 1477.44 | 33508.34 |  | 33508.34 | 7175.27
| 4. 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.06 | 0.023412 | 61139.19 | 1431.39 |  |  |  | 1431.39
40 | Давальческий материал | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 820х10-530х10 мм | шт |  | 2
41 | 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т |  | 0,106 (2*53)/1000 | 49902.86 | 5289.7 |  |  |  | 5289.7
42 | ГЭСН07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр. | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт |  | 0,02 2 / 100 | 35896.72 | 717.93 | 457.3 | 31.01 | 6.07 | 229.62 | 2.06 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 103 | 2.06 | 221.99 | 457.3 | 457.3
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.96 | 0.02
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.96 | 0.02 | 1615.2 | 32.3 |  | 32.3 | 6.33
| 2. 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 3.3 | 0.066 | 3479.14 | 229.62 |  |  |  | 229.62
43 | Давальческий материал | Опорная подушка ОПТ-5 | шт |  | 2
44 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,1 10 / 100 | 2678.82 | 267.88 | 138.23 | 8.11 | 0.51 | 121.54 | 0.53
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 5.31 | 0.53 | 260.31 | 137.96 | 137.96
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02
| 1. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.12 | 0.11 | 42.72 | 4.7 |  | 4.7
| 2. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.009 | 0.0009 | 122828.58 | 110.55 |  |  |  | 110.55
| 3. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0015 | 0.00015 | 73354.96 | 11 |  |  |  | 11
45 | ГЭСН13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 |  | 0,2 20 / 100 | 4614.52 | 922.9 | 255.73 | 42.23 | 3.11 | 624.94 | 1.15 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5.76 | 1.15 | 221.99 | 255.29 | 255.29
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.01
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.01 | 1253.25 | 12.53 |  | 12.53 | 2.71
| 2. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 2.8 | 0.56 | 42.72 | 23.92 |  | 23.92
| 3. 14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 | т | 0.018 | 0.0036 | 162999.03 | 586.8 |  |  |  | 586.8
| 4. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0026 | 0.00052 | 73354.96 | 38.14 |  |  |  | 38.14
46 | ГЭСН26-01-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | м3 |  | 0.5 | 5957.85 | 2978.93 | 1860.61 | 242.02 | 51.43 | 876.3 | 7.9 | 0.19
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 15.8 | 7.9 | 235.52 | 1860.61 | 1860.61
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.19
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.38 | 0.19 | 1253.25 | 238.12 |  | 238.12 | 51.43
| 2. 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 0.63 | 0.32 | 12.36 | 3.96 |  | 3.96
| 3. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 4e-05 | 2e-05 | 57043.98 | 1.14 |  |  |  | 1.14
| 4. 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0096 | 0.0048 | 45879.26 | 220.22 |  |  |  | 220.22
| 5. 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00053 | 0.000265 | 79941.49 | 21.18 |  |  |  | 21.18
| 6. 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.00101 | 0.000505 | 78359.15 | 39.57 |  |  |  | 39.57
| 7. 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.0135 | 0.00675 | 77283.29 | 521.66 |  |  |  | 521.66
| 8. 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0.2 | 0.1 | 454.04 | 45.4 |  |  |  | 45.4
| 9. 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 2.204 | 1.102 | 24.61 | 27.12 |  |  |  | 27.12
47 | 12.2.04.04-0007 | Маты минераловатные прошивные для тепловой изоляции промышленного оборудования, без обкладочного материала, 125, толщина 60 мм | м3 |  | 0.775 | 3256.39 | 2523.7 |  |  |  | 2523.7
48 | ГЭСН26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 |  | 0,11 11 / 100 | 58346.45 | 6418.11 | 2559.81 | 104.17 | 20.84 | 3754.13 | 11 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 100 | 11 | 232.71 | 2559.81 | 2559.81
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7 | 0.08
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.7 | 0.08 | 1253.25 | 100.26 |  | 100.26 | 21.65
| 2. 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 5.64 | 0.62 | 12.36 | 7.66 |  | 7.66
| 3. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.00034 | 3.74e-05 | 57043.98 | 2.13 |  |  |  | 2.13
| 4. 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00304 | 0.0003344 | 79941.49 | 26.73 |  |  |  | 26.73
| 5. 10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые, марка АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | кг | 4.42 | 0.4862 | 143.38 | 69.71 |  |  |  | 69.71
| 6. 10.1.02.02-0101 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм | кг | 30 | 3.3 | 454.04 | 1498.33 |  |  |  | 1498.33
| 7. 10.1.02.02-0102 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм | кг | 0.188 | 0.02068 | 454.04 | 9.39 |  |  |  | 9.39
| 8. 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 33.47 | 3.6817 | 454.04 | 1671.64 |  |  |  | 1671.64
| 9. 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 113 | 12.43 | 38.31 | 476.19 |  |  |  | 476.19
49 | 12.2.03.10-0005 | Стеклопластик рулонный РСТ-А-Т-В | м2 |  | 12.76 | 87.92 | 1121.86 |  |  |  | 1121.86
Раздел 4. Опускная шахта ОШ
50 | ГЭСН16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт |  | 2 | 545.05 | 1090.1 | 652.66 | 82.7 | 10.82 | 354.74 | 2.94 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 1.47 | 2.94 | 221.99 | 652.65 | 652.65
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.04
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.04 | 1253.25 | 50.13 |  | 50.13 | 10.83
| 2. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.35 | 0.7 | 46.52 | 32.56 |  | 32.56
| 3. 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.004 | 11944.39 | 47.78 |  |  |  | 47.78
| 4. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00014 | 0.00028 | 60500.24 | 16.94 |  |  |  | 16.94
| 5. 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | т | 0.0011 | 0.0022 | 131829.9 | 290.03 |  |  |  | 290.03
51 | Давальческий материал | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт |  | 2
52 | ГЭСН16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт |  | 4 2+2 | 545.05 | 2180.2 | 1305.32 | 165.4 | 21.64 | 709.48 | 5.88 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 1.47 | 5.88 | 221.99 | 1305.3 | 1305.3
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.08
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.08 | 1253.25 | 100.26 |  | 100.26 | 21.65
| 2. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.35 | 1.4 | 46.52 | 65.13 |  | 65.13
| 3. 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.008 | 11944.39 | 95.56 |  |  |  | 95.56
| 4. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00014 | 0.00056 | 60500.24 | 33.88 |  |  |  | 33.88
| 5. 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | т | 0.0011 | 0.0044 | 131829.9 | 580.05 |  |  |  | 580.05
53 | 19.1.02.01-1002 | Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм, присоединение 1/2" | шт |  | 2 | 528.61 | 1057.22 |  |  |  | 1057.22
54 | Давальческий материал | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт |  | 2
55 | ГЭСН24-01-042-11 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 530 мм | км |  | 0,01 10/1000 | 675633.63 | 6756.34 | 1119.84 | 3857.42 | 651.93 | 1779.08 | 4.87 | 2.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 487.1 | 4.87 | 229.9 | 1119.61 | 1119.61
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 206.66 | 2.07
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 202.54 | 2.03 | 1879.03 | 3814.43 |  | 3814.43 | 642.23
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 4.12 | 0.04 | 1253.25 | 50.13 |  | 50.13 | 10.83
| 3. 01.3.01.06-0033 | Смазка графитная общего назначения | кг | 3.64 | 0.0364 | 119.97 | 4.37 |  |  |  | 4.37
| 4. 01.7.12.05-1004 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 200 г/м2 | м2 | 25.45 | 0.2545 | 32 | 8.14 |  |  |  | 8.14
| 5. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 3.54 | 0.0354 | 49902.86 | 1766.56 |  |  |  | 1766.56
56 О | Давальческий материал | Труба в ППМИ 530-650-60мм | м |  | 10
57 | ГЭСН24-01-043-11 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 530 мм | 10 шт |  | 0,4 4 / 10 | 22716.57 | 9086.63 | 2367.22 | 6719.41 | 1131.34 |  | 10.93 | 3.58
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 27.33 | 10.93 | 216.54 | 2366.78 | 2366.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.94 | 3.58
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 8.94 | 3.58 | 1879.03 | 6726.93 |  | 6726.93 | 1132.6
58 О | Давальческий материал | Отвод в ППМИ 90гр. 530-650-60мм | шт |  | 4
59 | ГЭСН24-01-049-11 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 530 мм | 100 стыков |  | 0,18 18 / 100 | 380553.28 | 68499.59 | 37078.14 | 29050.7 | 3271.71 | 2370.75 | 122.58 | 12.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,7) | чел.-ч | 680.98 | 122.58 | 302.49 | 37079.22 | 37079.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67.15 | 12.09
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.15 | 0.03 | 1253.25 | 37.6 |  | 37.6 | 8.12
| 2. 91.17.02-021 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.час | 43 | 7.74 | 369.63 | 2860.94 |  | 2860.94
| 3. 91.17.02-052 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.час | 67 | 12.06 | 794.57 | 9582.51 |  | 9582.51 | 3264.4
| 4. 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 193 | 34.74 | 477.07 | 16573.41 |  | 16573.41
| 5. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.15 | 0.027 | 87805.75 | 2370.76 |  |  |  | 2370.76
60 | 01.7.07.24-0004 | Пленка радиографическая рулонная, ширина 70 мм | 10 м |  | 3,168 31,68/10 | 2709.8 | 8584.65 |  |  |  | 8584.65
61 | ГЭСН24-01-050-11 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 530 мм | 100 стыков |  | 0,18 18 / 100 | 154072.5 | 27733.05 | 22963.11 | 3523.97 | 2546.15 | 1245.97 | 85.84 | 8.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 476.89 | 85.84 | 267.51 | 22963.06 | 22963.06
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45 | 8.1
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2 | 0.36 | 1253.25 | 451.17 |  | 451.17 | 97.44
| 2. 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 43 | 7.74 | 384.38 | 2975.1 |  | 2975.1 | 2448.7
| 3. 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 12 | 2.16 | 45.23 | 97.7 |  | 97.7
| 4. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 5.09 | 0.9162 | 60.28 | 55.23 |  |  |  | 55.23
| 5. 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3.72 | 0.6696 | 6.43 | 4.31 |  |  |  | 4.31
| 6. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 16.77 | 3.0186 | 38.31 | 115.64 |  |  |  | 115.64
| 7. 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.11 | 0.0198 | 54080.44 | 1070.79 |  |  |  | 1070.79
62 О | Давальческий материал | СК для изоляции в общей таре 530-650-60 | шт |  | 18
63 | ГЭСН24-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | км |  | 0,0104 (10+0,4)/1000 | 202866.44 | 2109.81 | 1053.28 | 1012.88 | 167.43 | 43.65 | 4.41 | 0.65
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 424 | 4.41 | 238.86 | 1053.37 | 1053.37
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.38 | 0.65
| 1. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 25 | 0.26 | 1550.99 | 403.26 |  | 403.26 | 49.58
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 24.7 | 0.26 | 1802.66 | 468.69 |  | 468.69 | 87.74
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 68.7 | 0.71 | 46.52 | 33.03 |  | 33.03
| 4. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 12.5 | 0.13 | 850.1 | 110.51 |  | 110.51 | 30.62
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 0.104 | 24.29 | 2.53 |  |  |  | 2.53
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.045 | 0.000468 | 87805.75 | 41.09 |  |  |  | 41.09
| 7. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.0006 | 6.2e-06 | 6048.54 | 0.04 |  |  |  | 0.04
64 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 10
65 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 0.4
66 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,016 1,6 / 100 | 2678.82 | 42.86 | 22.12 | 1.3 | 0.08 | 19.44 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 5.31 | 0.08 | 260.31 | 20.82 | 20.82
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02
| 1. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.12 | 0.02 | 42.72 | 0.85 |  | 0.85
| 2. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.009 | 0.000144 | 122828.58 | 17.69 |  |  |  | 17.69
| 3. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0015 | 2.4e-05 | 73354.96 | 1.76 |  |  |  | 1.76
67 | ГЭСН13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 |  | 0,032 3,2 / 100 | 4614.52 | 147.66 | 40.92 | 6.76 | 0.5 | 99.98 | 0.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5.76 | 0.18 | 221.99 | 39.96 | 39.96
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06
| 1. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 2.8 | 0.09 | 42.72 | 3.84 |  | 3.84
| 2. 14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 | т | 0.018 | 0.000576 | 162999.03 | 93.89 |  |  |  | 93.89
| 3. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0026 | 8.32e-05 | 73354.96 | 6.1 |  |  |  | 6.1
68 | ГЭСН26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 |  | 0,205 20,5 / 100 | 58346.45 | 11961.02 | 4770.56 | 194.13 | 38.84 | 6996.33 | 20.5 | 0.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 100 | 20.5 | 232.71 | 4770.56 | 4770.56
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7 | 0.14
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.7 | 0.14 | 1253.25 | 175.46 |  | 175.46 | 37.9
| 2. 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 5.64 | 1.16 | 12.36 | 14.34 |  | 14.34
| 3. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.00034 | 6.97e-05 | 57043.98 | 3.98 |  |  |  | 3.98
| 4. 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00304 | 0.0006232 | 79941.49 | 49.82 |  |  |  | 49.82
| 5. 10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые, марка АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | кг | 4.42 | 0.9061 | 143.38 | 129.92 |  |  |  | 129.92
| 6. 10.1.02.02-0101 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм | кг | 30 | 6.15 | 454.04 | 2792.35 |  |  |  | 2792.35
| 7. 10.1.02.02-0102 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм | кг | 0.188 | 0.03854 | 454.04 | 17.5 |  |  |  | 17.5
| 8. 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 33.47 | 6.8613 | 454.04 | 3115.33 |  |  |  | 3115.33
| 9. 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 113 | 23.165 | 38.31 | 887.45 |  |  |  | 887.45
69 | 12.2.03.10-0005 | Стеклопластик рулонный РСТ-А-Т-В | м2 |  | 23.78 | 87.92 | 2090.74 |  |  |  | 2090.74
Раздел 5. Узел II
70 | ГЭСНм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт |  | 0,04 (2+2) / 100 | 24355.73 | 974.23 | 565.25 | 88.18 | 0.08 | 320.8 | 2.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 60 | 2.4 | 235.52 | 565.25 | 565.25
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01
| 1. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 47.2 | 1.89 | 46.52 | 87.92 |  | 87.92
| 2. 01.7.11.07-0064 | Электроды сварочные Э42, диаметр 8 мм | т | 0.01 | 0.0004 | 58820.39 | 23.53 |  |  |  | 23.53
| 3. 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3 | 0.12 | 75.94 | 9.11 |  |  |  | 9.11
| 4. 24.3.05.02-0301 | Колпачок заглушка 1" | шт | 100 | 4 | 9.52 | 38.08 |  |  |  | 38.08
| 5. 24.3.05.19-0001 | Пробки П-М27х2 | шт | 100 | 4 | 6.71 | 26.84 |  |  |  | 26.84
| 6. 26.1.01.07-0002 | Бобышки скошенные | шт | 100 | 4 | 55.81 | 223.24 |  |  |  | 223.24
71 | 18.5.08.03-0001 | Гильза для погружного датчика температуры, длина 100 мм | 10 шт |  | 0,2 2/10 | 83099.1 | 16619.82 |  |  |  | 16619.82
Раздел 6. Камера ТК-2
72 | ГЭСН16-05-001-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 500 мм | шт |  | 2 | 7761.28 | 15522.56 | 6954.16 | 1891.12 | 329.58 | 6677.28 | 30.6 | 1.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 15.3 | 30.6 | 227.26 | 6954.16 | 6954.16
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.57 | 1.14
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.14 | 0.28 | 1615.2 | 452.26 |  | 452.26 | 88.58
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.09 | 0.18 | 1879.03 | 338.23 |  | 338.23 | 56.95
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.34 | 0.68 | 1253.25 | 852.21 |  | 852.21 | 184.06
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.67 | 5.34 | 46.52 | 248.42 |  | 248.42
| 5. 01.1.02.08-0017 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 400 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.004 | 418693.2 | 1674.77 |  |  |  | 1674.77
| 6. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0032 | 0.0064 | 60500.24 | 387.2 |  |  |  | 387.2
| 7. 01.7.15.03-0015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 20-22 мм | т | 0.0138 | 0.0276 | 167221.15 | 4615.3 |  |  |  | 4615.3
73 О | Давальческий материал | Затвор стальной приварной с электроприводом Ду500 Ру16 | шт |  | 2
74 | ГЭСН16-05-001-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм | шт |  | 2 | 4205.74 | 8411.48 | 4358.84 | 811.46 | 128.22 | 3241.18 | 19.18 | 0.44
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 9.59 | 19.18 | 227.26 | 4358.85 | 4358.85
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.22 | 0.44
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.06 | 0.12 | 1615.2 | 193.82 |  | 193.82 | 37.96
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.04 | 0.08 | 1879.03 | 150.32 |  | 150.32 | 25.31
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.12 | 0.24 | 1253.25 | 300.78 |  | 300.78 | 64.96
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.79 | 3.58 | 46.52 | 166.54 |  | 166.54
| 5. 01.1.02.08-0006 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 300 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.004 | 110767.42 | 443.07 |  |  |  | 443.07
| 6. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0014 | 0.0028 | 60500.24 | 169.4 |  |  |  | 169.4
| 7. 01.7.15.03-0015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 20-22 мм | т | 0.00786 | 0.01572 | 167221.15 | 2628.72 |  |  |  | 2628.72
75 О | Давальческий материал | Затвор стальной приварной с редуктором Ду250 Ру16 | шт |  | 2
76 | ГЭСН16-05-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | шт |  | 2 | 2467.38 | 4934.76 | 2686.08 | 345.1 | 52.38 | 1903.58 | 12.1 | 0.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 6.05 | 12.1 | 221.99 | 2686.08 | 2686.08
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.18
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.02 | 0.04 | 1615.2 | 64.61 |  | 64.61 | 12.65
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.02 | 0.04 | 1879.03 | 75.16 |  | 75.16 | 12.65
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.05 | 0.1 | 1253.25 | 125.33 |  | 125.33 | 27.07
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.86 | 1.72 | 46.52 | 80.01 |  | 80.01
| 5. 01.1.02.08-0003 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.004 | 37559.96 | 150.24 |  |  |  | 150.24
| 6. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00056 | 0.00112 | 60500.24 | 67.76 |  |  |  | 67.76
| 7. 01.7.15.03-0015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 20-22 мм | т | 0.00504 | 0.01008 | 167221.15 | 1685.59 |  |  |  | 1685.59
77 | Давальческий материал | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |  | 2
78 | ГЭСН16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт |  | 3 1+2 | 1003.54 | 3010.62 | 1731.51 | 267.96 | 35.19 | 1011.15 | 7.8 | 0.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 2.6 | 7.8 | 221.99 | 1731.52 | 1731.52
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.12
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.01 | 0.03 | 1615.2 | 48.46 |  | 48.46 | 9.49
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.01 | 0.03 | 1879.03 | 56.37 |  | 56.37 | 9.49
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.06 | 1253.25 | 75.2 |  | 75.2 | 16.24
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.63 | 1.89 | 46.52 | 87.92 |  | 87.92
| 5. 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.006 | 22097.2 | 132.58 |  |  |  | 132.58
| 6. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00033 | 0.00099 | 60500.24 | 59.9 |  |  |  | 59.9
| 7. 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | т | 0.00207 | 0.00621 | 131829.9 | 818.66 |  |  |  | 818.66
79 | Давальческий материал | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |  | 1
80 | Давальческий материал | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |  | 2
81 | ГЭСН16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт |  | 1 | 560.58 | 560.58 | 326.33 | 28.81 | 2.71 | 205.44 | 1.47 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 1.47 | 1.47 | 221.99 | 326.33 | 326.33
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.01 | 1253.25 | 12.53 |  | 12.53 | 2.71
| 2. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.35 | 0.35 | 46.52 | 16.28 |  | 16.28
| 3. 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.002 | 11944.39 | 23.89 |  |  |  | 23.89
| 4. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00014 | 0.00014 | 60500.24 | 8.47 |  |  |  | 8.47
| 5. 01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм | т | 0.0011 | 0.0011 | 157342.33 | 173.08 |  |  |  | 173.08
82 | Давальческий материал | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт |  | 1
83 | ГЭСН18-07-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл |  | 2 | 78.06 | 156.12 | 148.1 |  |  | 8.02 | 0.62
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 0.31 | 0.62 | 238.86 | 148.09 | 148.09
| 1. 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.02 | 60.72 | 1.21 |  |  |  | 1.21
| 2. 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 | 0.04 | 53.16 | 2.13 |  |  |  | 2.13
| 3. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 1e-05 | 2e-05 | 233587.23 | 4.67 |  |  |  | 4.67
84 | 63.4.01.01-0003 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | компл |  | 2 | 857.93 | 1715.86 |  |  |  | 1715.86
85 | ГЭСНм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт |  | 0,02 2 / 100 | 18774.73 | 375.49 | 282.62 | 44.09 | 0.04 | 48.78 | 1.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 60 | 1.2 | 235.52 | 282.62 | 282.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01
| 1. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 47.2 | 0.94 | 46.52 | 43.73 |  | 43.73
| 2. 01.7.11.07-0064 | Электроды сварочные Э42, диаметр 8 мм | т | 0.01 | 0.0002 | 58820.39 | 11.76 |  |  |  | 11.76
| 3. 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3 | 0.06 | 75.94 | 4.56 |  |  |  | 4.56
| 4. 24.3.05.02-0301 | Колпачок заглушка 1" | шт | 100 | 2 | 9.52 | 19.04 |  |  |  | 19.04
| 5. 24.3.05.19-0001 | Пробки П-М27х2 | шт | 100 | 2 | 6.71 | 13.42 |  |  |  | 13.42
86 | 18.5.08.18-0261 | Устройство отборное давления ЗК14 | шт |  | 2 | 714 | 1428 |  |  |  | 1428
87 | ГЭСН24-01-042-11 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 530 мм | км |  | 0,009 9/1000 | 675633.63 | 6080.7 | 1007.86 | 3471.68 | 586.74 | 1601.16 | 4.38 | 1.86
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 487.1 | 4.38 | 229.9 | 1006.96 | 1006.96
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 206.66 | 1.86
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 202.54 | 1.82 | 1879.03 | 3419.83 |  | 3419.83 | 575.79
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 4.12 | 0.04 | 1253.25 | 50.13 |  | 50.13 | 10.83
| 3. 01.3.01.06-0033 | Смазка графитная общего назначения | кг | 3.64 | 0.03276 | 119.97 | 3.93 |  |  |  | 3.93
| 4. 01.7.12.05-1004 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 200 г/м2 | м2 | 25.45 | 0.22905 | 32 | 7.33 |  |  |  | 7.33
| 5. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 3.54 | 0.03186 | 49902.86 | 1589.91 |  |  |  | 1589.91
88 О | Давальческий материал | Труба в ППМИ 530-650-60мм | м |  | 9
89 | ГЭСН24-01-049-11 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 530 мм | 100 стыков |  | 0,02 2 / 100 | 380553.28 | 7611.07 | 4119.79 | 3227.86 | 363.52 | 263.42 | 13.62 | 1.34
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,7) | чел.-ч | 680.98 | 13.62 | 302.49 | 4119.91 | 4119.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67.15 | 1.34
| 1. 91.17.02-021 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.час | 43 | 0.86 | 369.63 | 317.88 |  | 317.88
| 2. 91.17.02-052 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.час | 67 | 1.34 | 794.57 | 1064.72 |  | 1064.72 | 362.71
| 3. 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 193 | 3.86 | 477.07 | 1841.49 |  | 1841.49
| 4. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.15 | 0.003 | 87805.75 | 263.42 |  |  |  | 263.42
90 | 01.7.07.24-0004 | Пленка радиографическая рулонная, ширина 70 мм | 10 м |  | 3,52 | 2709.8 | 9538.5 |  |  |  | 9538.5
91 | ГЭСН24-01-050-11 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 530 мм | 100 стыков |  | 0,02 2 / 100 | 154072.5 | 3081.45 | 2551.46 | 391.55 | 282.91 | 138.44 | 9.54 | 0.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 476.89 | 9.54 | 267.51 | 2552.05 | 2552.05
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45 | 0.9
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2 | 0.04 | 1253.25 | 50.13 |  | 50.13 | 10.83
| 2. 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 43 | 0.86 | 384.38 | 330.57 |  | 330.57 | 272.08
| 3. 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 12 | 0.24 | 45.23 | 10.86 |  | 10.86
| 4. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 5.09 | 0.1018 | 60.28 | 6.14 |  |  |  | 6.14
| 5. 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3.72 | 0.0744 | 6.43 | 0.48 |  |  |  | 0.48
| 6. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 16.77 | 0.3354 | 38.31 | 12.85 |  |  |  | 12.85
| 7. 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.11 | 0.0022 | 54080.44 | 118.98 |  |  |  | 118.98
92 О | Давальческий материал | СК для изоляции в общей таре 530-650-60 | шт |  | 2
93 | ГЭСН24-01-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | км |  | 0,00225 (1,5+1*0,75)/1000 | 481805.1 | 1084.06 | 478.11 | 430.26 | 70.2 | 175.69 | 1.89 | 0.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 839 | 1.89 | 253.27 | 478.68 | 478.68
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 112.1 | 0.25
| 1. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 32.8 | 0.07 | 1550.99 | 108.57 |  | 108.57 | 13.35
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 61.1 | 0.14 | 1802.66 | 252.37 |  | 252.37 | 47.25
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 307 | 0.69 | 46.52 | 32.1 |  | 32.1
| 4. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 17.5 | 0.04 | 850.1 | 34 |  | 34 | 9.42
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 264 | 0.594 | 24.29 | 14.43 |  |  |  | 14.43
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.242 | 0.0005445 | 87805.75 | 47.81 |  |  |  | 47.81
| 7. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.016 | 3.6e-05 | 6048.54 | 0.22 |  |  |  | 0.22
| 8. 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.27 | 0.0006075 | 47778.51 | 29.03 |  |  |  | 29.03
| 9. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.75 | 0.0016875 | 49902.86 | 84.21 |  |  |  | 84.21
94 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм | м |  | 1.5
95 | Давальческий материал | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм | шт |  | 1
96 | ГЭСН24-01-002-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км |  | 0,0109 (10+2*0,45)/1000 | 354748.39 | 3866.76 | 1819.96 | 1621.86 | 261.24 | 424.94 | 7.29 | 0.97
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 669 | 7.29 | 249.58 | 1819.44 | 1819.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 88.65 | 0.97
| 1. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 30 | 0.33 | 1550.99 | 511.83 |  | 511.83 | 62.93
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 43.3 | 0.47 | 1802.66 | 847.25 |  | 847.25 | 158.61
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 235 | 2.56 | 46.52 | 119.09 |  | 119.09
| 4. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 15 | 0.16 | 850.1 | 136.02 |  | 136.02 | 37.68
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 88 | 0.9592 | 24.29 | 23.3 |  |  |  | 23.3
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.157 | 0.0017113 | 87805.75 | 150.26 |  |  |  | 150.26
| 7. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.0053 | 5.78e-05 | 6048.54 | 0.35 |  |  |  | 0.35
| 8. 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.2 | 0.00218 | 47778.51 | 104.16 |  |  |  | 104.16
| 9. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.27 | 0.002943 | 49902.86 | 146.86 |  |  |  | 146.86
97 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м |  | 10
98 | Давальческий материал | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | шт |  | 2
99 | ГЭСН24-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км |  | 0,0013 (1+1*0,3)/1000 | 247090.09 | 321.22 | 155.77 | 130.48 | 20.9 | 34.97 | 0.64 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 494 | 0.64 | 242.55 | 155.23 | 155.23
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.33 | 0.08
| 1. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 25 | 0.03 | 1550.99 | 46.53 |  | 46.53 | 5.72
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 24.6 | 0.03 | 1802.66 | 54.08 |  | 54.08 | 10.12
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 135 | 0.18 | 46.52 | 8.37 |  | 8.37
| 4. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 12.5 | 0.02 | 850.1 | 17 |  | 17 | 4.71
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 39 | 0.0507 | 24.29 | 1.23 |  |  |  | 1.23
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.093 | 0.0001209 | 87805.75 | 10.62 |  |  |  | 10.62
| 7. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.002 | 2.6e-06 | 6048.54 | 0.02 |  |  |  | 0.02
| 8. 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.09 | 0.000117 | 47778.51 | 5.59 |  |  |  | 5.59
| 9. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.27 | 0.000351 | 49902.86 | 17.52 |  |  |  | 17.52
100 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м |  | 1
101 | Давальческий материал | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт |  | 1
102 | ГЭСН24-01-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | км |  | 0,001 1/1000 | 224288.95 | 224.29 | 105.1 | 97.95 | 16.07 | 21.24 | 0.44 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 440 | 0.44 | 238.86 | 105.1 | 105.1
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.3 | 0.06
| 1. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 25 | 0.03 | 1550.99 | 46.53 |  | 46.53 | 5.72
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 24.6 | 0.02 | 1802.66 | 36.05 |  | 36.05 | 6.75
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 83.8 | 0.08 | 46.52 | 3.72 |  | 3.72
| 4. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 12.5 | 0.01 | 850.1 | 8.5 |  | 8.5 | 2.36
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 26 | 0.026 | 24.29 | 0.63 |  |  |  | 0.63
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.053 | 5.3e-05 | 87805.75 | 4.65 |  |  |  | 4.65
| 7. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.002 | 2e-06 | 6048.54 | 0.01 |  |  |  | 0.01
| 8. 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.01 | 1e-05 | 47778.51 | 0.48 |  |  |  | 0.48
| 9. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.31 | 0.00031 | 49902.86 | 15.47 |  |  |  | 15.47
103 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 1
104 | ГЭСН22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | т |  | 0,1444 (2*72,2)/1000 | 163564.74 | 23618.75 | 5773.03 | 17316.01 | 3429.63 | 529.71 | 21.33 | 10.74
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 147.7 | 21.33 | 270.68 | 5773.6 | 5773.6
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 74.38 | 10.74
| 1. 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.час | 14.4 | 2.08 | 2202.42 | 4581.03 |  | 4581.03 | 701.94
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.85 | 0.27 | 1253.25 | 338.38 |  | 338.38 | 73.08
| 3. 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 58.13 | 8.39 | 1477.44 | 12395.72 |  | 12395.72 | 2654.34
| 4. 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.06 | 0.008664 | 61139.19 | 529.71 |  |  |  | 529.71
105 | Давальческий материал | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 720х10-530х16 | шт |  | 2
106 | ГЭСН07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг- / Гильза из трубы ф 720х8 мм, L=500 мм | т |  | 0,1405 (140,5*1)/1000 | 15132.95 | 2126.18 | 1497.32 | 285.26 | 35.75 | 343.6 | 6 | 0.13
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 42.7 | 6 | 249.58 | 1497.48 | 1497.48
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.94 | 0.13
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.94 | 0.13 | 1253.25 | 162.92 |  | 162.92 | 35.19
| 2. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 18.32 | 2.57 | 46.52 | 119.56 |  | 119.56
| 3. 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.04 | 0.00562 | 61139.19 | 343.6 |  |  |  | 343.6
107 | Давальческий материал | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм | 10 м |  | 0,1 (0,5*2)/10
108 | ГЭСН09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т |  | 0,00176 0,88*2/1000 | 27092.37 | 47.68 | 38.54 | 1.77 | 0.16 | 7.37 | 0.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 99.9 | 0.18 | 219.18 | 39.45 | 39.45
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31
| 1. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 8.6 | 0.02 | 63.33 | 1.27 |  | 1.27
| 2. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 22 | 0.03872 | 179.35 | 6.94 |  |  |  | 6.94
| 3. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0001 | 2e-07 | 109553.57 | 0.02 |  |  |  | 0.02
| 4. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 3.29e-05 | 326.12 | 0.01 |  |  |  | 0.01
| 5. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.00194 | 3.4e-06 | 49651.16 | 0.17 |  |  |  | 0.17
| 6. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.00103 | 1.8e-06 | 16022.34 | 0.03 |  |  |  | 0.03
| 7. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 | 5e-07 | 122828.58 | 0.07 |  |  |  | 0.07
| 8. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.6 | 0.001056 | 122.19 | 0.13 |  |  |  | 0.13
109 | Давальческий материал | Накладка Ду х S: 250/500, Диаметр: 500 мм., Толщина: 8 мм., Масса: 0,88 кг | шт |  | 2
110 | ГЭСНм12-11-006-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 720 мм | присоединение |  | 2 | 18012.5 | 36025 | 34241.28 | 480.08 |  | 1303.64 | 128
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 64 | 128 | 267.51 | 34241.28 | 34241.28
| 1. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 5.16 | 10.32 | 46.52 | 480.09 |  | 480.09
| 2. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.68 | 3.36 | 87.44 | 293.8 |  |  |  | 293.8
| 3. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.49 | 0.98 | 60.28 | 59.07 |  |  |  | 59.07
| 4. 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2.8 | 5.6 | 169.78 | 950.77 |  |  |  | 950.77
111 | ГЭСНм12-11-005-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 273 мм | шт |  | 2 | 7386.88 | 14773.76 | 13910.52 | 192.6 |  | 670.64 | 52
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 26 | 52 | 267.51 | 13910.52 | 13910.52
| 1. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.07 | 4.14 | 46.52 | 192.59 |  | 192.59
| 2. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.64 | 3.28 | 87.44 | 286.8 |  |  |  | 286.8
| 3. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.48 | 0.96 | 60.28 | 57.87 |  |  |  | 57.87
| 4. 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0.96 | 1.92 | 169.78 | 325.98 |  |  |  | 325.98
112 | ГЭСНм12-11-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм | шт |  | 1 | 2730.36 | 2730.36 | 2567.9 | 26.98 |  | 135.48 | 10
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 10 | 10 | 256.79 | 2567.9 | 2567.9
| 1. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.58 | 0.58 | 46.52 | 26.98 |  | 26.98
| 2. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1 | 1 | 87.44 | 87.44 |  |  |  | 87.44
| 3. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.29 | 0.29 | 60.28 | 17.48 |  |  |  | 17.48
| 4. 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0.18 | 0.18 | 169.78 | 30.56 |  |  |  | 30.56
113 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,12 12 / 100 | 2678.82 | 321.46 | 165.87 | 9.73 | 0.61 | 145.86 | 0.64
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 5.31 | 0.64 | 260.31 | 166.6 | 166.6
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02
| 1. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.12 | 0.13 | 42.72 | 5.55 |  | 5.55
| 2. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.009 | 0.00108 | 122828.58 | 132.65 |  |  |  | 132.65
| 3. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0015 | 0.00018 | 73354.96 | 13.2 |  |  |  | 13.2
114 | ГЭСН13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 |  | 0,24 24 / 100 | 4614.52 | 1107.48 | 306.88 | 50.68 | 3.73 | 749.92 | 1.38 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5.76 | 1.38 | 221.99 | 306.35 | 306.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.01
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.01 | 1253.25 | 12.53 |  | 12.53 | 2.71
| 2. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 2.8 | 0.67 | 42.72 | 28.62 |  | 28.62
| 3. 14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 | т | 0.018 | 0.00432 | 162999.03 | 704.16 |  |  |  | 704.16
| 4. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0026 | 0.000624 | 73354.96 | 45.77 |  |  |  | 45.77
115 | ГЭСН26-01-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | м3 |  | 0.6 | 5957.85 | 3574.71 | 2232.73 | 290.42 | 61.72 | 1051.56 | 9.48 | 0.23
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 15.8 | 9.48 | 235.52 | 2232.73 | 2232.73
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.23
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.38 | 0.23 | 1253.25 | 288.25 |  | 288.25 | 62.26
| 2. 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 0.63 | 0.38 | 12.36 | 4.7 |  | 4.7
| 3. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 4e-05 | 2.4e-05 | 57043.98 | 1.37 |  |  |  | 1.37
| 4. 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0096 | 0.00576 | 45879.26 | 264.26 |  |  |  | 264.26
| 5. 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00053 | 0.000318 | 79941.49 | 25.42 |  |  |  | 25.42
| 6. 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.00101 | 0.000606 | 78359.15 | 47.49 |  |  |  | 47.49
| 7. 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.0135 | 0.0081 | 77283.29 | 625.99 |  |  |  | 625.99
| 8. 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0.2 | 0.12 | 454.04 | 54.48 |  |  |  | 54.48
| 9. 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 2.204 | 1.3224 | 24.61 | 32.54 |  |  |  | 32.54
116 | 12.2.04.04-0007 | Маты минераловатные прошивные для тепловой изоляции промышленного оборудования, без обкладочного материала, 125, толщина 60 мм | м3 |  | 0.93 | 3256.39 | 3028.44 |  |  |  | 3028.44
117 | ГЭСН26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 |  | 0,072 7,2 / 100 | 58346.45 | 4200.94 | 1675.51 | 68.18 | 13.64 | 2457.25 | 7.2 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 100 | 7.2 | 232.71 | 1675.51 | 1675.51
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7 | 0.05
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.7 | 0.05 | 1253.25 | 62.66 |  | 62.66 | 13.53
| 2. 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 5.64 | 0.41 | 12.36 | 5.07 |  | 5.07
| 3. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.00034 | 2.45e-05 | 57043.98 | 1.4 |  |  |  | 1.4
| 4. 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00304 | 0.0002189 | 79941.49 | 17.5 |  |  |  | 17.5
| 5. 10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые, марка АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | кг | 4.42 | 0.31824 | 143.38 | 45.63 |  |  |  | 45.63
| 6. 10.1.02.02-0101 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм | кг | 30 | 2.16 | 454.04 | 980.73 |  |  |  | 980.73
| 7. 10.1.02.02-0102 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм | кг | 0.188 | 0.013536 | 454.04 | 6.15 |  |  |  | 6.15
| 8. 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 33.47 | 2.4098 | 454.04 | 1094.16 |  |  |  | 1094.16
| 9. 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 113 | 8.136 | 38.31 | 311.69 |  |  |  | 311.69
118 | 12.2.03.10-0005 | Стеклопластик рулонный РСТ-А-Т-В | м2 |  | 8.352 | 87.92 | 734.31 |  |  |  | 734.31
Раздел 7. Камера ТК-2а
119 | ГЭСН16-05-001-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 400 мм | шт |  | 4 | 7761.28 | 31045.12 | 13908.32 | 3782.24 | 659.16 | 13354.56 | 61.2 | 2.28
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 15.3 | 61.2 | 227.26 | 13908.31 | 13908.31
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.57 | 2.28
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.14 | 0.56 | 1615.2 | 904.51 |  | 904.51 | 177.17
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.09 | 0.36 | 1879.03 | 676.45 |  | 676.45 | 113.89
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.34 | 1.36 | 1253.25 | 1704.42 |  | 1704.42 | 368.12
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.67 | 10.68 | 46.52 | 496.83 |  | 496.83
| 5. 01.1.02.08-0017 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 400 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.008 | 418693.2 | 3349.55 |  |  |  | 3349.55
| 6. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0032 | 0.0128 | 60500.24 | 774.4 |  |  |  | 774.4
| 7. 01.7.15.03-0015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 20-22 мм | т | 0.0138 | 0.0552 | 167221.15 | 9230.61 |  |  |  | 9230.61
120 О | Давальческий материал | Затвор стальной приварной с механическим редуктором Ду400 Ру16 | шт |  | 4
121 | ГЭСН16-05-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | шт |  | 2 | 2467.38 | 4934.76 | 2686.08 | 345.1 | 52.38 | 1903.58 | 12.1 | 0.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 6.05 | 12.1 | 221.99 | 2686.08 | 2686.08
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.18
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.02 | 0.04 | 1615.2 | 64.61 |  | 64.61 | 12.65
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.02 | 0.04 | 1879.03 | 75.16 |  | 75.16 | 12.65
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.05 | 0.1 | 1253.25 | 125.33 |  | 125.33 | 27.07
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.86 | 1.72 | 46.52 | 80.01 |  | 80.01
| 5. 01.1.02.08-0003 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.004 | 37559.96 | 150.24 |  |  |  | 150.24
| 6. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00056 | 0.00112 | 60500.24 | 67.76 |  |  |  | 67.76
| 7. 01.7.15.03-0015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 20-22 мм | т | 0.00504 | 0.01008 | 167221.15 | 1685.59 |  |  |  | 1685.59
122 | Давальческий материал | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |  | 2
123 | ГЭСН16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт |  | 4 | 1003.54 | 4014.16 | 2308.68 | 357.28 | 46.92 | 1348.2 | 10.4 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 2.6 | 10.4 | 221.99 | 2308.7 | 2308.7
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.16
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.01 | 0.04 | 1615.2 | 64.61 |  | 64.61 | 12.65
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.01 | 0.04 | 1879.03 | 75.16 |  | 75.16 | 12.65
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.08 | 1253.25 | 100.26 |  | 100.26 | 21.65
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.63 | 2.52 | 46.52 | 117.23 |  | 117.23
| 5. 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.008 | 22097.2 | 176.78 |  |  |  | 176.78
| 6. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00033 | 0.00132 | 60500.24 | 79.86 |  |  |  | 79.86
| 7. 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | т | 0.00207 | 0.00828 | 131829.9 | 1091.55 |  |  |  | 1091.55
124 | Давальческий материал | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт |  | 4
125 | ГЭСН16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт |  | 4 | 545.05 | 2180.2 | 1305.32 | 165.4 | 21.64 | 709.48 | 5.88 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 1.47 | 5.88 | 221.99 | 1305.3 | 1305.3
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.08
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.02 | 0.08 | 1253.25 | 100.26 |  | 100.26 | 21.65
| 2. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.35 | 1.4 | 46.52 | 65.13 |  | 65.13
| 3. 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.002 | 0.008 | 11944.39 | 95.56 |  |  |  | 95.56
| 4. 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00014 | 0.00056 | 60500.24 | 33.88 |  |  |  | 33.88
| 5. 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | т | 0.0011 | 0.0044 | 131829.9 | 580.05 |  |  |  | 580.05
126 | Давальческий материал | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт |  | 4
127 | ГЭСН18-07-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл |  | 2 | 78.06 | 156.12 | 148.1 |  |  | 8.02 | 0.62
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 0.31 | 0.62 | 238.86 | 148.09 | 148.09
| 1. 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.02 | 60.72 | 1.21 |  |  |  | 1.21
| 2. 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.02 | 0.04 | 53.16 | 2.13 |  |  |  | 2.13
| 3. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 1e-05 | 2e-05 | 233587.23 | 4.67 |  |  |  | 4.67
128 | 63.4.01.01-0003 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | компл |  | 2 | 857.93 | 1715.86 |  |  |  | 1715.86
129 | ГЭСНм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт |  | 0,02 2 / 100 | 18774.73 | 375.49 | 282.62 | 44.09 | 0.04 | 48.78 | 1.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 60 | 1.2 | 235.52 | 282.62 | 282.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01
| 1. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 47.2 | 0.94 | 46.52 | 43.73 |  | 43.73
| 2. 01.7.11.07-0064 | Электроды сварочные Э42, диаметр 8 мм | т | 0.01 | 0.0002 | 58820.39 | 11.76 |  |  |  | 11.76
| 3. 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3 | 0.06 | 75.94 | 4.56 |  |  |  | 4.56
| 4. 24.3.05.02-0301 | Колпачок заглушка 1" | шт | 100 | 2 | 9.52 | 19.04 |  |  |  | 19.04
| 5. 24.3.05.19-0001 | Пробки П-М27х2 | шт | 100 | 2 | 6.71 | 13.42 |  |  |  | 13.42
130 | 18.5.08.18-0261 | Устройство отборное давления ЗК14 | шт |  | 2 | 714 | 1428 |  |  |  | 1428
131 | ГЭСН24-01-042-11 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 530 мм | км |  | 0,014 14/1000 | 675633.63 | 9458.87 | 1567.78 | 5400.39 | 912.7 | 2490.7 | 6.82 | 2.89
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 487.1 | 6.82 | 229.9 | 1567.92 | 1567.92
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 206.66 | 2.89
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 202.54 | 2.84 | 1879.03 | 5336.45 |  | 5336.45 | 898.49
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 4.12 | 0.06 | 1253.25 | 75.2 |  | 75.2 | 16.24
| 3. 01.3.01.06-0033 | Смазка графитная общего назначения | кг | 3.64 | 0.05096 | 119.97 | 6.11 |  |  |  | 6.11
| 4. 01.7.12.05-1004 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 200 г/м2 | м2 | 25.45 | 0.3563 | 32 | 11.4 |  |  |  | 11.4
| 5. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 3.54 | 0.04956 | 49902.86 | 2473.19 |  |  |  | 2473.19
132 О | Давальческий материал | Труба в ППМИ 530-650-60мм | м |  | 14
133 | ГЭСН24-01-049-11 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 530 мм | 100 стыков |  | 0,02 2 / 100 | 380553.28 | 7611.07 | 4119.79 | 3227.86 | 363.52 | 263.42 | 13.62 | 1.34
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,7) | чел.-ч | 680.98 | 13.62 | 302.49 | 4119.91 | 4119.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67.15 | 1.34
| 1. 91.17.02-021 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.час | 43 | 0.86 | 369.63 | 317.88 |  | 317.88
| 2. 91.17.02-052 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.час | 67 | 1.34 | 794.57 | 1064.72 |  | 1064.72 | 362.71
| 3. 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 193 | 3.86 | 477.07 | 1841.49 |  | 1841.49
| 4. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.15 | 0.003 | 87805.75 | 263.42 |  |  |  | 263.42
134 | 01.7.07.24-0004 | Пленка радиографическая рулонная, ширина 70 мм | 10 м |  | 0,352 3,52/10 | 2709.8 | 953.85 |  |  |  | 953.85
135 | ГЭСН24-01-050-11 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 530 мм | 100 стыков |  | 0,02 2 / 100 | 154072.5 | 3081.45 | 2551.46 | 391.55 | 282.91 | 138.44 | 9.54 | 0.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 476.89 | 9.54 | 267.51 | 2552.05 | 2552.05
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45 | 0.9
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2 | 0.04 | 1253.25 | 50.13 |  | 50.13 | 10.83
| 2. 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 43 | 0.86 | 384.38 | 330.57 |  | 330.57 | 272.08
| 3. 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 12 | 0.24 | 45.23 | 10.86 |  | 10.86
| 4. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 5.09 | 0.1018 | 60.28 | 6.14 |  |  |  | 6.14
| 5. 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3.72 | 0.0744 | 6.43 | 0.48 |  |  |  | 0.48
| 6. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 16.77 | 0.3354 | 38.31 | 12.85 |  |  |  | 12.85
| 7. 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.11 | 0.0022 | 54080.44 | 118.98 |  |  |  | 118.98
136 О | Давальческий материал | СК для изоляции в общей таре 530-650-60 | шт |  | 2
137 | ГЭСН24-01-042-10 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 426 мм | км |  | 0,012 12/1000 | 503279.15 | 6039.35 | 973.39 | 3351.16 | 566.25 | 1714.8 | 4.23 | 1.79
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 352.83 | 4.23 | 229.9 | 972.48 | 972.48
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 149.56 | 1.79
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 146.74 | 1.76 | 1879.03 | 3307.09 |  | 3307.09 | 556.81
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.82 | 0.03 | 1253.25 | 37.6 |  | 37.6 | 8.12
| 3. 01.3.01.06-0033 | Смазка графитная общего назначения | кг | 3.42 | 0.04104 | 119.97 | 4.92 |  |  |  | 4.92
| 4. 01.7.12.05-1004 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 200 г/м2 | м2 | 23.94 | 0.28728 | 32 | 9.19 |  |  |  | 9.19
| 5. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 2.84 | 0.03408 | 49902.86 | 1700.69 |  |  |  | 1700.69
138 О | Давальческий материал | Труба в ППМИ 426-514-44мм | м |  | 12
139 | ГЭСН24-01-049-10 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 426 мм | 100 стыков |  | 0,02 2 / 100 | 331046.02 | 6620.92 | 3533.87 | 2876.32 | 357.95 | 210.73 | 11.68 | 1.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,7) | чел.-ч | 584.13 | 11.68 | 302.49 | 3533.08 | 3533.08
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 66.12 | 1.32
| 1. 91.17.02-021 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.час | 39 | 0.78 | 369.63 | 288.31 |  | 288.31
| 2. 91.17.02-052 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.час | 66 | 1.32 | 794.57 | 1048.83 |  | 1048.83 | 357.3
| 3. 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 161 | 3.22 | 477.07 | 1536.17 |  | 1536.17
| 4. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.12 | 0.0024 | 87805.75 | 210.73 |  |  |  | 210.73
140 | 01.7.07.24-0004 | Пленка радиографическая рулонная, ширина 70 мм | 10 м |  | 0,288 2,88/10 | 2709.8 | 780.42 |  |  |  | 780.42
141 | ГЭСН24-01-050-10 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 426 мм | 100 стыков |  | 0,02 2 / 100 | 128548.66 | 2570.97 | 2105.09 | 353.11 | 251.27 | 112.77 | 7.87 | 0.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 393.46 | 7.87 | 267.51 | 2105.3 | 2105.3
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40 | 0.8
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2 | 0.04 | 1253.25 | 50.13 |  | 50.13 | 10.83
| 2. 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 38 | 0.76 | 384.38 | 292.13 |  | 292.13 | 240.44
| 3. 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 12 | 0.24 | 45.23 | 10.86 |  | 10.86
| 4. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 4 | 0.08 | 60.28 | 4.82 |  |  |  | 4.82
| 5. 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3.62 | 0.0724 | 6.43 | 0.47 |  |  |  | 0.47
| 6. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 13.23 | 0.2646 | 38.31 | 10.14 |  |  |  | 10.14
| 7. 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.09 | 0.0018 | 54080.44 | 97.34 |  |  |  | 97.34
142 О | Давальческий материал | СК для изоляции в общей таре 426-514-44мм | шт |  | 2
143 | ГЭСН22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | т |  | 0,328 (4*82)/1000 | 163564.74 | 53649.23 | 13113.26 | 39332.76 | 7790.3 | 1203.21 | 48.45 | 24.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 147.7 | 48.45 | 270.68 | 13114.45 | 13114.45
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 74.38 | 24.4
| 1. 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.час | 14.4 | 4.72 | 2202.42 | 10395.42 |  | 10395.42 | 1592.86
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.85 | 0.61 | 1253.25 | 764.48 |  | 764.48 | 165.11
| 3. 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 58.13 | 19.07 | 1477.44 | 28174.78 |  | 28174.78 | 6033.18
| 4. 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.06 | 0.01968 | 61139.19 | 1203.22 |  |  |  | 1203.22
144 | Давальческий материал | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм | шт |  | 4
145 | ГЭСН24-01-002-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км |  | 0,0197 (17+6*0,45)/1000 | 354748.39 | 6988.54 | 3289.29 | 2931.26 | 472.16 | 767.99 | 13.18 | 1.75
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 669 | 13.18 | 249.58 | 3289.46 | 3289.46
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 88.65 | 1.75
| 1. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 30 | 0.59 | 1550.99 | 915.08 |  | 915.08 | 112.51
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 43.3 | 0.85 | 1802.66 | 1532.26 |  | 1532.26 | 286.85
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 235 | 4.63 | 46.52 | 215.39 |  | 215.39
| 4. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 15 | 0.3 | 850.1 | 255.03 |  | 255.03 | 70.66
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 88 | 1.7336 | 24.29 | 42.11 |  |  |  | 42.11
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.157 | 0.0030929 | 87805.75 | 271.57 |  |  |  | 271.57
| 7. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.0053 | 0.0001044 | 6048.54 | 0.63 |  |  |  | 0.63
| 8. 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.2 | 0.00394 | 47778.51 | 188.25 |  |  |  | 188.25
| 9. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.27 | 0.005319 | 49902.86 | 265.43 |  |  |  | 265.43
146 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м |  | 17
147 | Давальческий материал | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм 90гр. | шт |  | 2
148 | Давальческий материал | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм 60гр. | шт |  | 2
149 | Давальческий материал | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм 45гр. | шт |  | 2
150 | ГЭСН24-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км |  | 0,007 7/1000 | 247090.09 | 1729.63 | 838.74 | 702.6 | 112.56 | 188.29 | 3.46 | 0.44
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 494 | 3.46 | 242.55 | 839.22 | 839.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.33 | 0.44
| 1. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 25 | 0.18 | 1550.99 | 279.18 |  | 279.18 | 34.33
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 24.6 | 0.17 | 1802.66 | 306.45 |  | 306.45 | 57.37
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 135 | 0.95 | 46.52 | 44.19 |  | 44.19
| 4. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 12.5 | 0.09 | 850.1 | 76.51 |  | 76.51 | 21.2
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 39 | 0.273 | 24.29 | 6.63 |  |  |  | 6.63
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.093 | 0.000651 | 87805.75 | 57.16 |  |  |  | 57.16
| 7. 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.002 | 1.4e-05 | 6048.54 | 0.08 |  |  |  | 0.08
| 8. 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.09 | 0.00063 | 47778.51 | 30.1 |  |  |  | 30.1
| 9. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.27 | 0.00189 | 49902.86 | 94.32 |  |  |  | 94.32
151 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 7
152 | ГЭСН24-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | км |  | 0,001 1/1000 | 217816.06 | 217.82 | 101.28 | 97.39 | 16.1 | 19.15 | 0.42 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 424 | 0.42 | 238.86 | 100.32 | 100.32
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.38 | 0.06
| 1. 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.час | 25 | 0.03 | 1550.99 | 46.53 |  | 46.53 | 5.72
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 24.7 | 0.02 | 1802.66 | 36.05 |  | 36.05 | 6.75
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 68.7 | 0.07 | 46.52 | 3.26 |  | 3.26
| 4. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 12.5 | 0.01 | 850.1 | 8.5 |  | 8.5 | 2.36
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 0.01 | 24.29 | 0.24 |  |  |  | 0.24
| 6. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.045 | 4.5e-05 | 87805.75 | 3.95 |  |  |  | 3.95
| 7. 07.2.07.11-0002 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.01 | 1e-05 | 47778.51 | 0.48 |  |  |  | 0.48
| 8. 07.2.07.11-0003 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.29 | 0.00029 | 49902.86 | 14.47 |  |  |  | 14.47
153 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 1
154 | ГЭСН07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг- / Гильза из трубы ф 720х8 мм, L=400 мм, ф 630х7 мм L=400мм, ф 219х6 мм L=400мм, | т |  | 0,446352 (140,5*1,6+122,71*1,6+31,52*0,8)/1000 | 15132.95 | 6754.62 | 4756.8 | 906.23 | 113.57 | 1091.59 | 19.06 | 0.42
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 42.7 | 19.06 | 249.58 | 4756.99 | 4756.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.94 | 0.42
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.94 | 0.42 | 1253.25 | 526.37 |  | 526.37 | 113.69
| 2. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 18.32 | 8.18 | 46.52 | 380.53 |  | 380.53
| 3. 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.04 | 0.017854 | 61139.19 | 1091.58 |  |  |  | 1091.58
155 | Давальческий материал | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм | 10 м |  | 0,16 0,4*4/10
156 | Давальческий материал | Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 630 мм толщина стенок 7 мм | м |  | 1,6 4*0,4
157 | Давальческий материал | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м |  | 0,8 2*0,4
158 | ГЭСН09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т |  | 0,00352 0,88*4/1000 | 27092.37 | 95.37 | 77.07 | 3.55 | 0.31 | 14.75 | 0.35
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 99.9 | 0.35 | 219.18 | 76.71 | 76.71
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31
| 1. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 8.6 | 0.03 | 63.33 | 1.9 |  | 1.9
| 2. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 22 | 0.07744 | 179.35 | 13.89 |  |  |  | 13.89
| 3. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0001 | 4e-07 | 109553.57 | 0.04 |  |  |  | 0.04
| 4. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 6.58e-05 | 326.12 | 0.02 |  |  |  | 0.02
| 5. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.00194 | 6.8e-06 | 49651.16 | 0.34 |  |  |  | 0.34
| 6. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.00103 | 3.6e-06 | 16022.34 | 0.06 |  |  |  | 0.06
| 7. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 | 1.1e-06 | 122828.58 | 0.13 |  |  |  | 0.13
| 8. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.6 | 0.002112 | 122.19 | 0.26 |  |  |  | 0.26
159 | Давальческий материал | Накладка Ду х S: 250/500, Диаметр: 500 мм., Толщина: 8 мм., Масса: 0,88 кг | шт |  | 4
160 | ГЭСНм12-11-005-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 426 мм | шт |  | 4 | 11780.68 | 47122.72 | 43871.64 | 627.08 |  | 2624 | 164
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 41 | 164 | 267.51 | 43871.64 | 43871.64
| 1. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 3.37 | 13.48 | 46.52 | 627.09 |  | 627.09
| 2. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2.2 | 8.8 | 87.44 | 769.47 |  |  |  | 769.47
| 3. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.65 | 2.6 | 60.28 | 156.73 |  |  |  | 156.73
| 4. 01.7.11.07-0230 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2.5 | 10 | 169.78 | 1697.8 |  |  |  | 1697.8
161 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,194 19,4 / 100 | 2678.82 | 519.69 | 268.16 | 15.73 | 0.98 | 235.8 | 1.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 5.31 | 1.03 | 260.31 | 268.12 | 268.12
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02
| 1. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.12 | 0.22 | 42.72 | 9.4 |  | 9.4
| 2. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.009 | 0.001746 | 122828.58 | 214.46 |  |  |  | 214.46
| 3. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0015 | 0.000291 | 73354.96 | 21.35 |  |  |  | 21.35
162 | ГЭСН13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 |  | 0,388 38,8 / 100 | 4614.52 | 1790.43 | 496.12 | 81.93 | 6.03 | 1212.38 | 2.23 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5.76 | 2.23 | 221.99 | 495.04 | 495.04
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.02
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.02 | 0.01 | 16.41 | 0.16 |  | 0.16
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.02 | 0.01 | 2054.25 | 20.54 |  | 20.54 | 2.36
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.04 | 0.02 | 1253.25 | 25.07 |  | 25.07 | 5.41
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 2.8 | 1.09 | 42.72 | 46.56 |  | 46.56
| 5. 14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 | т | 0.018 | 0.006984 | 162999.03 | 1138.39 |  |  |  | 1138.39
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0026 | 0.0010088 | 73354.96 | 74 |  |  |  | 74
163 | ГЭСН26-01-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | м3 |  | 0.8 | 5957.85 | 4766.28 | 2976.98 | 387.22 | 82.29 | 1402.08 | 12.64 | 0.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 15.8 | 12.64 | 235.52 | 2976.97 | 2976.97
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.3
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.38 | 0.3 | 1253.25 | 375.98 |  | 375.98 | 81.2
| 2. 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 0.63 | 0.5 | 12.36 | 6.18 |  | 6.18
| 3. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 4e-05 | 3.2e-05 | 57043.98 | 1.83 |  |  |  | 1.83
| 4. 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0096 | 0.00768 | 45879.26 | 352.35 |  |  |  | 352.35
| 5. 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00053 | 0.000424 | 79941.49 | 33.9 |  |  |  | 33.9
| 6. 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.00101 | 0.000808 | 78359.15 | 63.31 |  |  |  | 63.31
| 7. 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.0135 | 0.0108 | 77283.29 | 834.66 |  |  |  | 834.66
| 8. 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0.2 | 0.16 | 454.04 | 72.65 |  |  |  | 72.65
| 9. 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 2.204 | 1.7632 | 24.61 | 43.39 |  |  |  | 43.39
164 | 12.2.04.04-0007 | Маты минераловатные прошивные для тепловой изоляции промышленного оборудования, без обкладочного материала, 125, толщина 60 мм | м3 |  | 1.24 | 3256.39 | 4037.92 |  |  |  | 4037.92
165 | ГЭСН26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 |  | 0,135 13,5 / 100 | 58346.45 | 7876.77 | 3141.59 | 127.84 | 25.58 | 4607.34 | 13.5 | 0.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 100 | 13.5 | 232.71 | 3141.59 | 3141.59
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7 | 0.09
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.7 | 0.09 | 1253.25 | 112.79 |  | 112.79 | 24.36
| 2. 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 5.64 | 0.76 | 12.36 | 9.39 |  | 9.39
| 3. 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.00034 | 4.59e-05 | 57043.98 | 2.62 |  |  |  | 2.62
| 4. 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00304 | 0.0004104 | 79941.49 | 32.81 |  |  |  | 32.81
| 5. 10.1.02.01-0001 | Ленты алюминиевые, марка АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | кг | 4.42 | 0.5967 | 143.38 | 85.55 |  |  |  | 85.55
| 6. 10.1.02.02-0101 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм | кг | 30 | 4.05 | 454.04 | 1838.86 |  |  |  | 1838.86
| 7. 10.1.02.02-0102 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм | кг | 0.188 | 0.02538 | 454.04 | 11.52 |  |  |  | 11.52
| 8. 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 33.47 | 4.5184 | 454.04 | 2051.56 |  |  |  | 2051.56
| 9. 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 113 | 15.255 | 38.31 | 584.42 |  |  |  | 584.42
166 | 12.2.03.10-0005 | Стеклопластик рулонный РСТ-А-Т-В | м2 |  | 15.66 | 87.92 | 1376.83 |  |  |  | 1376.83
Раздел 8. Перевозка материала со склада до объекта
167 | 01-01-030 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза |  | 54,7053 (4*247+10*123,69+14*123,69+12*94,85+350*123,69+16*94,85+4*247+6*170,9+6*436,5+4*42+4*0,26)/1000 | 123.38 | 6749.54 |  | 6749.54
168 | 21-02-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 1 км | 1 т груза |  | 54,7053 (4*247+10*123,69+14*123,69+12*94,85+350*123,69+16*94,85+4*247+6*170,9+6*436,5+4*42+4*0,26)/1000 | 58.51 | 3200.81 |  | 3200.81
169 | 01-01-02-031 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза |  | 54,7053 (4*247+10*123,69+14*123,69+12*94,85+350*123,69+16*94,85+4*247+6*170,9+6*436,5+4*42+4*0,26)/1000 | 225.21 | 12320.18 |  |  |  | 12320.18
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1771660.03 | 622635.05 | 584955.7 | 98077.18 | 564069.28 | 2364.44 | 326.94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1952798.66 | 716030.31 | 672699.07 | 112788.76 | 564069.28 | 2719.1 | 375.98
Накладные расходы | [6 empty] | 930671.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 569459.34
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 3164489.5 |  |  |  |  | 2305.1 | 375.98
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 288440.39 |  |  |  |  | 414
Итого | [6 empty] | 3452929.89 |  |  |  |  | 2719.1 | 375.98
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 564069.28
Машины и механизмы | [6 empty] | 672699.07
ФОТ | [6 empty] | 828819.07
Накладные расходы | [6 empty] | 930671.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 569459.34
Непредвиденные затраты 5% от 3452929,89 | [6 empty] | 172646.49
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 3625576.38
НДС 20% от 3625576,38 | [6 empty] | 725115.28
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 4350691.66 |  |  |  |  | 2719.1 | 375.98
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)