## Лист1
Спецификация расчета теплообменника
Расчет
Модель | :
Проект | :
Заказчик | :
Дата | :
Наименование |  |  |  | Греющая сторона |  |  | Нагреваемая сторона
|  |  |  | 1 ст | 2 ст |  | 1ст | 2 ст
Среда |  |  |  | Вода |  |  | Вода
Скорость в канале, м/с |  |  |  | 0.352 | 0.13 |  | 0.069 | 0.069
Расход м³/ч |  |  |  | 22.42 | 8.29 |  | 4.39 | 4.39
Температура на входе, °С |  |  |  | 44.81 | 70 |  | 5 | 33
Температура на выходе, °С |  |  |  | 39.3 | 53 |  | 33 | 65
Общие потери давления, кГс/см2 |  |  |  | 0.19915 | 0.04006 |  | 0.01472 | 0.0147
|  |  |  | 1 ст |  |  | 2 ст
Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  | 0.1219 |  |  | 0.138
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²·°С) |  |  |  | 1313 |  |  | 2898
Средний температурный напор, °С |  |  |  | 21.1 |  |  | 10.8
Площадь поверхности теплообмена, м² |  |  |  | 5.12 |  |  | 5.12
Запас по площади, % |  |  |  | 9.375 |  |  | 3.125
Количество пластин |  |  |  | 64 |  |  | 64
Количество ходов |  |  |  | 2
Количество теплообменников |  |  |  | 1
Высота теплообменника, мм |  |  |  | 852
Ширина теплообменника, мм |  |  |  | 330
Монтажный размер (Б), мм |  |  |  | 964
Габаритный размер (В), мм |  |  |  | 1104
Масса теплообменника, кг |  |  |  | 293
Габаритные размеры теплообменника
[7 empty] | Расчет | 0
Модель | : | 0
Проект | :
Заказчик | :
Дата | :
Параметр |  |  | Обозначение | Ед. изм. |  | Величина
Высота теплообменника, мм |  |  | - | мм |  | 852
Ширина теплообменника, мм |  |  | - | мм |  | 330
Монтажный размер |  |  | Б | мм |  | 964
Габаритный размер |  |  | В | мм |  | 1104
Масса теплообменника |  |  |  | кг |  | 293
Расчет выполнил:

## Лист2
Закрытое акционерное общество
Телефон: (3412) 710-410, 710-020 | [5 empty] | Удмуртская Республика,
Факс: (3412) 710-410 | [5 empty] | 426006, г. Ижевск,
Е-mail: t-effekt@udm.net | [5 empty] | ул. М. Горького, 90
ИНН 1832030930
Уважаемый Казаков Р. И.
ЗАО Теплоэффект по Вашему желанию
| укомплектует теплообменник |  |  |  | ТИЖ 0,08-1х
| фильтрами сетчатыми |  |  | Д=50 мм
| стоимостью 560 рублей |  |  | с НДС.
Зам. директора по производству | [5 empty] | А.А. Левин