ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по обследованию и определению

фактических тепловых потерь

в водяных тепловых сетях в г. Елабуга

1. Куратор: зам.нач. ПТО Карманова Л.А. инж. ПТО Санина Л.М.

2. Способ закупки: запрос котировок

3. Ориентировочная стоимость:    340 000  руб. рублей 00 копеек

4. Количество, объем, сроки и характеристика закупаемых товаров (выполнения работ):

1.Общие требования

1.1. Место оказания услуги

ОАО «Елабужское ПТС».

1.2. Требуемые услуги

- разработка и согласование с Заказчиком рабочей программы проведения испытаний по определению фактических тепловых потерь в водяных тепловых сетях ОАО «Елабужское ПТС»;

- проведение работ по определению фактических тепловых потерь на водяных тепловых сетях в соответствии с методическими указаниями  РД 34.09.255-97;

- обработка данных, полученных по итогам испытаний;

- разработка технического отчёта, включающего в себя результаты, испытаний, выводы и рекомендации;

- сопровождение Заказчика при утверждении и защите норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии в министерстве промышленности и торговли РТ.

1.3. Основание для проведение работ

Требование «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»  п.6.2.32.

1.4. Сроки оказания услуги

- начало оказания услуги — 12 мая 2015

- окончание оказание услуги — 1 июля 2015

1.5. Требование к Исполнителю

1.5.1. Исполнить должен отвечать следующим требованиям:

- иметь допуск к работам с тепловыми энергоустановками и эксплуатацией теплопотребляющих установок и тепловых сетей;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учёте в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом в области оказываемых услуг  (подтверждается документально);

- обладать необходимым оборудованием и приборами, поверенными в организациях сертификации и метрологии РФ;

- иметь в штате квалифицированных специалистов, которые будут привлечены для оказания услуг, в количестве не менее 3-х человек, работающих на постоянной основе, обладающих необходимыми знаниями, при этом трудовой стаж каждого специалиста должен составлять не менее 3-х лет;

- обладать сертификатом соответствия в области расчётов и экспертизы технологических потерь при передачи тепловой энергии;

- не должен быть неплатёжеспособным  или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

1.5.2. Исполнитель должен соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускной и внутриобъектовый режим, установленный на объектах Заказчика.

1.6. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком для оказания услуг:

- сведения из технических паспортов испытываемых сетей;

- информацию по составу и оборудованию тепловых сетей;

- температурный график работы тепловых сетей.

1.7. Объём работ

Объём испытываемых участков тепловых сетей ОАО «Елабужское ПТС», оцениваемый по материальной характеристике, должен соответствовать методическим указаниям  РД 34.09.255-97.

Объект испытаний – магистральные и внутриквартальные трубопроводы тепловода ОАО «Елабужское ПТС»  от ТК 2б  до УТ 3(дополнительная точка замера), от УТ3 до УТ 4, от УТ 4 до УТ 5, от УТ 5 до ЦТП 92 - (схема испытаний приведена в Приложение 1).

Суммарная длина испытываемого кольца составляет 6390 м. Из них надземная прокладка – 1366 м; подземная прокладка – 5024 м. Вид изоляции на  испытываемом кольце – маты из минеральной ваты.

1.8. Требования к расчёту стоимости услуг

Расчёт стоимости услуг должен производиться на основании действующих прейскурантов, калькуляций или прайс-листов, согласованных с Заказчиком до начала оказания услуг.

2. Требования к выполнению работ

2.1. Требования к применяемым стандартам

2.1.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями следующих НТД:

- РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях»;

- СО 153-34.20.523-98 «Составление энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года №325 «Об организации в Министерстве Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии».

2.1.2. Последовательность и сроки оказания услуг устанавливается Заказчиком исходя из производственной необходимости соблюдения технологии оказания услуг.

2.1.3. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика, а также в случае выявления недостатков и замечаний контролирующих органов, провести необходимые исправления без дополнительной оплаты, при условии, что они не выходят за пределы объёмов оказываемых услуг.

2.2. Требования к технической отчётности

Технический отчёт должен быть оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в формате PDF.

3. Требования по промышленной безопасности и охране труда

Исполнитель обязан исполнять Требования по промышленной безопасности и охране труда на объектах ОАО «Елабужское ПТС», которые являются неотъёмной частью заключаемого договора на выполнения услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕI