ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РЕКОНСТРУКЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЗЛА УЧЕТА ГАЗА, ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА, ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТАЖ, ПНР И СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИК

| № | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проектируемого объекта | Коммерческий узел учета газа в котельной п.Тарловка ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» |
| 2 | Местоположение объекта строительства | П. Тарловка, территория санатории «Тарловский» |
| 3 | Вид строительства | Реконструкция узла учета газа |
| 4 | Место проведения работ | В ГРУ котельной Тарловка, вместо существующего узла учета газа РГ-К -650 смонтировать ИК для коммерческого учета |
| 5 | Стадийность проекта | Техническое задание на реконструкцию измерительного комплекса и проект на измерительный комплекс |
| 6 | Сроки выполнения работ | Начало: по договору |
|  |  | Окончание 31.07.16г. |
| 7 | Требования к ИК | Измерительный комплекс (ИК) учета объема и расхода газа разработать согласно «Правилам учета газа» зарегистрированных в Минюсте РФ 14.10.96 №1198, ИК узла учета расхода газа должен соответствовать требованиям 8.740-2011 «Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков». |
| 8 | Размещение ИК | На трубопроводе должно соответствовать требованиям завода изготовителя к монтажу ИК |
|  |  | ИК установить не ближе 0,3м от стены помещения |
|  |  | Все устройства визуального контроля работы ИК установить не выше 1,6 м |
| 9 | Давление газа на входе | 200 мм в.ст. |
| 10 | Диапазон измерения расхода газа | Gmin - 10 м3/ч Gmax- 175 м3/ч |
| 11 | Температура в помещении, где установлен измерительный комплекс | Должен быть не ниже + 5˚С |
| 12 | Требования согласно ТУ выданные газоснаб-жающей организации | Вывод с корректора на печать архива , итоговых отчетов о потреблении газа: суточный, декадный, месячный. |
| 13 | Согласование проекта | Подрядчик должен согласовать Техническое задание на реконструкцию измерительного комплекса и проект на измерительный комплекс в отделе метрологии ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» по адресу г. Казань, ул. Подлужная, д. 19, тел. (843)235-07-34, 235-07-92 |
| 14 | Проведение метрологической экспертизы проекта на измерительный комплекс | По рекомендации ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» в одной из организации, имеющих аккредитацию: - ООО «СТП»; - Татарский центр стандартизации, метрологии и сертификации; -ГУ « Центр энергосберегающих технологий РТ» при Кабинете министров РТ; - Всероссийский научно-исследовательский инститт расходометрии (ФГУПВНИИР). |
| 15 | Требования к поставке материалов, оборудования | Подрядчик поставляет собственными силами за свой счет материалы и оборудование в количестве и объемах, предусмотренных ПСД |
| 16 | Требования к применяемым материалам , оборудованию | Применяемые оборудования и материалы должны соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам, обязательным к применению в РФ. Средства измерения должны быть внесены в Госреестр СИ РФ, иметь действующий сертификат соответствия, а так же допущены к применению на территории РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений , машин и механизмов |
| 17 | Требования к организации и квалификации персонала Подрядчика | Организация, имеющая опыт выполнения аналогичных работ, ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), имеющая свидетельство о допуске к данному виду работ в области проектирования, строительства (СРО). Персонал (специалисты и рабочие) выполняющие работы должен быть аттестован с квалификацией соответствующей видам выполняемых работ. |
| 18 | Требования к выполнению правил при проведении монтажных работ | Работы выполнять в соответствии -Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления -Правил противопожарного режима в РФ -ПУЭ -норм охраны труда. |
| 19 | ПНР | Подрядчик выполняет ПНР |
| 20 | Пуск ИК в эксплуатацию | Подрядчик осуществляет сдачу в эксплуатацию ИК ЭПУ «Челныгаз» совместно с Заказчиком, с участием представителей ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» с подписанием акта ввода в эксплуатацию. |
| 21 | Требования к исполнительной документации | Подрядчик выдает исполнительную документацию в соответствии с требованиями, предъявляемыми к нормативно-технической документации |

Заказчик :                                                                                     Исполнитель:

ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»                  __________________________

И.о .генерального директора

_____________/А.В.Дементьев 	                                             ___________/______________