Приложение  № 1

к договору №______ от ________________2016 г.

Утверждаю:

И.о. генерального директора

ОАО «Елабужское ПТС»

___________А.В. Дементьев

«______» ______________ 2016

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта «Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива центральной котельной ОАО «ЕПТС»

г. Елабуга

2016 г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Протокол технического совета ОАО «ЕПТС» от «28»декабря 2015 г. |
| 2 | Место строительства | 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А |
| 3 | Район, пункт и площадка строительства | г. Елабуга, ул. Интернациональная, 9А |
| 4 | Заказчик | ОАО «ЕПТС» |
| 5 | Эксплуатирующая организация | ОАО «ЕПТС» |
| 6 | Генеральный проектировщик | По результатам конкурса |
| 7 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 8 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 9 | Обоснование целесообразности: | Обеспечение приема и использования на водогрейных котлах центральной котельной № 2 легкого нефтяного топлива (печного топлива) с температурой вспышки выше 61 0С в закрытом тигле. |
| 10 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия | Строительство выполняется на территории существующего предприятия – ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей». |
| 11 | Требования к инженерным изысканиям | Не требуется |
| 12 | Состав и содержание рабочей документации | Определить проектом на основании ГОСТ 21.1101-2013, при этом выполнить следующие разделы: - Пояснительная записка; - Технологические решения; - Строительные решения; - Электротехнические решения; - КИПиА - Сметная документация |
| 13 | Состав сметной документации (согласно МДС 81.35-2004 и ПП №87 от 16.02.2008г.) | 1. Сводный сметный расчет в текущих ценах Республики Татарстан (здесь и далее «текущие цены» - уровень цен на момент составления сметной документации), в концовке ССР справочно показать итог в базисных ценах. Пояснительная записка. 2. Объектные сметные расчеты в текущих ценах по данным локальных сметных расчетов, объектов-аналогов и действующих прайс-листов. Локальные сметные расчеты составлять базисно-индексным методом в базе ТЕР Республики Татарстан редакции 2009 года с применением индексов к видам работ либо по объектам-аналогам. Пересчет в текущие цены от уровня цен объектов – аналогов производить индексом к общей стоимости СМР к ТЕР. |
| 14 | Технологические решения | Согласовать с Заказчиком тип аварийного топлива. Разработать условия подачи аварийного топлива к котлам (давление, температура) Выполнить расчет и подбор необходимого вспомогательного оборудования (фильтров, теплообменников, насосов и др.), минимальными затратами по существующему узлу. Подогрев аварийного топлива выполнить сетевой водой (либо с применением отдельного контура для предотвращения попадания нефтепродуктов в сетевую воду при нарушении целостности теплообменников) В рамках проекта выполнить обвязку аварийным топливом водогрейного котла ст.№ 5 и 7 в соответствии с требования НТД |
| 15 | Требования к архитектурно-строительным, обьемно-планировочным и конструктивным решениям | Выполнить опорные конструкции для крепления оборудования и трубопроводов |
| 16 | Режим работы | Прием аварийного топлива осуществляется при возникновениях нештатных ситуаций с подачей основного топлива – природного газа |
| 17 | Границы проектирования | По топливу – узел приема аварийного топлива, водогрейный котел ст. № 5,7. По сетевой воде – точки врезок в трубопроводы сетевой воды до теплообменников. По электроснабжению – от точек присоединения в ТП Центральной котельной ОАО «ЕПТС» |
| 18 | КИПиА | Предусмотреть: - местные показывающие приборы давления и температуры по сетевой воде, аварийному топливу; - замену отсекающих клапанов и установку датчиков довзрывной концентрации. |
| 19 | Необходимость перекладки внутриплощадочных сетей за счет проектируемого объекта | - подвод сетевой воды на теплообменники. - при необходимости монтаж дополнительного оборудования согласно НТД |
| 20 | Выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 21 | Необходимость разработки отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе | Не требуется |
| 22 | Необходимость выполнения демонстрационных материалов | Не требуется |
| 23 | Требования о разработке дополнительных материалов | не требуется |
| 24 | Требования по ассимиляции производства | не требуется |
| 25 | Требования к транспортной схеме | не требуется |
| 26 | Нормативные требования | - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - СП 89.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки»; - СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"; - СП 56.13330.2011 "Производственные здания"; - СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"; - СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*"; - СП 1.13130.2009 - СП 12.13130.2009 "Свод правил пожарной безопасности"; - СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СНиП 41-01-2003 «Отопление вентиляция и кондиционирование»; - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; - СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; - СНиП 23-01-99* "Строительная климатология"; - СНиП 2.03.11 -85 "Защита строительных конструкций от коррозии"; - СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"; - СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования"; - СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; - СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"; - СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; - СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"; - ГОСТ Р 21.1101-2013 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации"; - ГОСТ 2.601-2006 "Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы"; - ПУЭ "Правила устройства электроустановок", шестое издание с изменениями и главы 1.1…1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, седьмое издание; |
| 27 | Требования к организации и охране труда рабочих и служащих | В соответствии с законами и нормативными документами РФ, СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений, СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий, СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |
| 28 | Охрана окружающей среды | Согласно НТД |
| 29 | Исходно-разрешительная документация предоставляемая Заказчиком | - технические условия на подключение к инженерным коммуникациям; |
| 30 | Требование по инженерно-техническим мероприятиям, защите населения и устойчивости работы предприятия при чрезвычайных ситуациях | Согласно НТД |
| 31 | Прохождение экспертизы проектной документации | Выполнить экспертизу промышленной безопасности с регистрацией заключения в реестре заключений ЭПБ Ростехнадзора РФ |
| 32 | Требование к выпуску рабочей документации | Разработанная документация передается заказчику в количестве 4 экз. в бумажном виде и в согласованном с Заказчиком формате на электронном носителе. |

Главный инженер ОАО «ЕПТС»                                                       И.Г. Гатауллин