ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОММЕРЧЕСКИХ УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТАЖ, ПНР И СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛОВ УЧЕТА

| № | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проектируемого объекта | Коммерческий узел учета тепловой энергии и ГВС в многоквартирных домах. |
| 2 | Местоположение объекта строительства | Г.Елабуга, ул. Тугарова 8, ул. Тугарова 8А |
| 3 | Вид строительства | Монтаж узла учета тепловой энергии и ГВС |
| 4 | Место проведения работ | В тепловом пункте объекта |
| 5 | Стадийность проекта | Техническое задание на оснащение МКД общедомовыми приборами и проекты на узлы учета. |
| 6 | Сроки выполнения работ | Начало: по договору |
|  |  | Окончание : 48 дней после подписания договора |
| 7 | Требования к проекту УУ | Проекты узлов учета (УУ) тепловой энергии на услуги отопления и горячего водоснабжения разработать в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», утвержденными первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ 18.11.2013г. и введенным приказом Главного управления государственного энергетического надзора Министерства топлива и энергетики РФ 12.09.1995 г. № ВК-4936 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25.09.1995 г. рег.№ 954), действующими нормативными документами. Технические условия на проектирование получить у ресурсоснабжающей организации. |
| 8 | Размещение УУ | # Рекомендуемое место (точка) расположения вычислительного и регистрирующего оборудования: по месту измерительного участка. |
|  |  | Все приборы учета должны располагаться в месте удобном для обслуживания и снятия показаний. Узлы учета и измерительные участки должны быть защищены от несанкционированного доступа (должны обеспечиваться сохранность оборудования, исключаться вмешательство в его работу). |
|  |  | На циркуляционном трубопроводе ГВС ( Т4 ), после узлов учета, обязательна установка обратных клапанов. |
| 9 | Требования к приборам | 1.Приборами узла учета должны определяться и регистрироваться следующие параметры: - время работы приборов узла учета; - потребленная тепловая энергия; - масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя (подающий и обратный теплопроводы); - масса полученного и возвращенного теплоносителя за каждый час (подающий и обратный теплопроводы); - среднечасовая и среднесуточная температура полученного и возвращенного теплоносителя (подающий и обратный теплопроводы) |
| 10 | Требования согласно ТУ выданных ресурсоснабжающей организацией | Для исключения ошибок при формировании отчетов о потреблении за расчетный период узел учета необходимо оснастить приборами, регистрирующими параметры теплоносителя в цифровой или графической форме на твердом носителе – бумаге. |
| 11 | Согласование проекта | Проекты узлов учета согласовать с ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей». Помимо типовых разделов проект должен обязательно включать в себя: - ситуационный план расположения узлов учета (принципиальная схема тепловых сетей, паропроводов абонента с указанием всех границ раздела, ЦТП, точек установки измерительных участков и самих теплосчетчиков с регистрирующим оборудованием); - выбор оборудования узлов учета в соответствии с рекомендацией ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей», либо иного с прилагаемым обоснованием; - схему узлов учета с указанием всего оборудования, линий связи, привязок к теплопотребляющим системам (оборудованию). Указываются и местные сопротивления непосредственно перед измерительными участками в случаях использования в качестве первичных преобразователей расхода сужающих устройств; - раздел «Оптимизационный выбор диаметров проточных частей ( трубопроводов) измерительных участков» для удовлетворения условий: приемлемые гидравлические потери и минимизация зоны нечувствительности приборов измеряющих расход теплоносителя; - в узлах учета предусмотреть установку датчиков давления. - предусмотреть установку блоков питания на тепловычислители; - передачу информации с узлов учета выполнить на блоках «Барс 02»; - необходимо выполнить расчет для подбора диаметра теплосчетчиков – в том числе, учитывая потери на задвижках, сужениях, коленах; -выполнить расчет тепловых потерь от границы раздела до узлов учета. |
| 12 | Требования к поставке материалов, оборудования | Подрядчик поставляет собственными силами за свой счет материалы и оборудование в количестве и объемах, предусмотренных ПСД |
| 13 | Требования к применяемым материалам , оборудованию | Применяемые оборудования и материалы должны соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам, обязательным к применению в РФ. Средства измерения должны быть внесены в Госреестр СИ РФ, иметь действующий сертификат соответствия, а так же допущены к применению на территории РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений , машин и механизмов |
| 14 | Требования к организации и квалификации персонала Подрядчика | Организация, имеющая опыт выполнения аналогичных работ, ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), имеющая свидетельство о допуске к данному виду работ в области проектирования, строительства (СРО). Персонал (специалисты и рабочие) выполняющие работы должен быть аттестован с квалификацией соответствующей видам выполняемых работ. |
| 15 | Требования к выполнению правил при проведении монтажных работ | Выполнить принципиальную схему подсоединения первичных и вторичных приборов, согласно ПУЭ. Все провода и клеммы должны быть пронумерованы, согласно принципиальной схемы. |
| 16 | ПНР | Подрядчик выполняет ПНР |
| 17 | Пуск УУ в эксплуатацию | Подрядчик осуществляет ввод в коммерческую эксплуатацию УУ РСО с подписанием актов первичного допуска в эксплуатацию и передачи технической документации на ОПУ. |

Заказчик :                                                                                     Исполнитель:

ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»                  __________________________

И.о .генерального директора

_____________/А.В.Дементьев 	                                             ___________/______________