Разъяснение на исх.№41/01-17 от 19.01.2017 года ООО «ЭСМ Север» по извещению №31704680435: на оказание услуг на выполнение режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов КВГМ-30/150 ст.№3,5 на ЦК№2, Ев-0,65/95 ст.№2 на котельной «Тарловка», КСВ-2,9Г ст.№5, Ев-0,65/95 ст.№1 на котельной «Тугарова», Ferroli Hrextherm RSW 1060 ст.№1,2 на котельной «Детсад №14» при работе на природном газе с выдачей режимных карт эксплуатации для нужд ОАО «Елабужское ПТС».

1.

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Дополнительные требования к участнику закупки** |
| **5.1.** | Участник закупок должен:- Участник должен иметь наличие сертифицированного и поверенного оборудования, приборов и инструментов (приложить свидетельства о поверке приборов и инструментов, сертификаты о калибровке средств измерений и.т.д.) для проведения испытаний энергетических котлов:- переносной расходомер;-газоанализатор переносной;-цифровой термометр, электронный пирометр;-цифровой дифманометр;-тепловизор.  |

Возможно ли предоставление договора аренды на данное оборудование?

Ответ: да, возможно.

 2.

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Дополнительные требования к участнику закупки** |
| **5.1.** | Участник закупок должен:- Согласованную в Приволжском управлении Ростехнадзора методику пуско-наладочных работ и режимно-наладочных испытаний на газоиспользующем оборудовании. |

Просим пояснить, методика ПНР и РНИ котлов согласовывается в управлении Ростехнадзора единственный раз, когда происходят пусконаладочные и режимноналадочные испытания на оборудовании, которое впервые вводится в эксплуатацию.

При проведении плановых РНИ котлов (каждые три года) применяют существующую методику, согласованную ранее в Ростехнадзоре (при первом запуске котла). Просим пояснить , на основании каких требований необходимо повторно согласовывать методику в Ростехнадзоре?

Просим пояснить на основании каких требований необходимо предоставить согласованную методики проведения ПНР РНИ именно в территориальном управлении Ростехнадзора? Возможно ли предоставления согласованной методики в других региональных управлениях Ростехнадзора?

Ответ: согласно п.2.6.5 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», зарегистрированных в Минюсте РФ 02 апреля 2003 г. за №4358

 -методики и программы проведения испытаний, инструментальных измерений, проводимых на ТЭУ, должны быть согласованы специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора (согласно второго обзаца письма заместителя Руководителя Ростехнадзора №НФ-43/579 от 04.02.2009г. необходимо согласование с центральным аппаратом Ростехнадзора, но согласно письма заместителя Руководителя №00-07-12/202 от 26.01.2010г. согласование допускается территориальным управлением Ростехнадзора). Так как указанные водогрейные котлы подназорны Приволжскому управлению Ростехнадзора, то указано требование о согласовании в этом управлении.

Существующие методики и программы повторно согласовывать нет необходимости, если только они не касаются конкретного оборудования и конкретного объекта.

С уважением Утяганов Р.Г.