|  | Утверждаю И.о. генерального директора ОАО «Елабужское ПТС» ________А.В. Дементьев «_____» ____________2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газового котла

1.Предмет закупки:

| № п/п | Наименование материалов | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водотрубный мощностью 300 кВт в комплекте с автоматикой безопасности, пультом управления и газовой горелкой с принудительной подачей воздуха. | Максимальная мощность 300 кВт КПД не менее 92 % Вид топлива газ природный ГОСТ5542-87 Вид теплоносителя Вода питьевая ГОСТ51232-98 (карбонатная жесткость – не более 1 мг-экв/л) Давление газа перед котлом при работе на природном газе 500-3600 мм. вод.ст. Номинальная тепловая мощность при работе на природном газе 300 кВт Максимальное давление воды на входе в котел, 0,6 Мпа Диапазон поддержания температуры воды на выходе из котла, С +50…+95 Гидравлическое сопротивление котла 0,04 МПа Напряжение питания 220±10 В Срок службы котла не менее 15 лет Размеры не более мм. 2000х1000х1500 Параметры автоматики безопасности согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 мпа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 к (115 град. c)» | комплект | 1 |

2.Требования к поставляемой продукции:

- Продукция должна быть:

а) поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными в спецификации и отвечать требованиям Межгосударственного стандарта, ГОСТам и ТУ;

б) быть новой (не бывшей в употреблении). Дата изготовления –2017 год.

в)  иметь сертификат  соответствия на территории Российской Федерации.

- Продукция должна быть поставлена в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.

- На продукции не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой марки.

- Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

Товар должен соответствовать требованиям технических нормативов, обязательных стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ) на данный вид и категорию товара, действующих на территории Российской Федерации.

3. Место поставки материалов:  Республика Татарстан, г. Елабуга ул. Интернациональная 9А.

- 4. Срок поставки (срок действия договора): – 30 календарных дней с даты  подписания договора.

- 5. Цена поставки.

Цена поставки включает расходы по упаковке, доставке, погрузочным работам, гарантийное обслуживание, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, а также любые иные расходы, связанные с исполнением своих обязательств по поставке.

6. Условия оплаты: 50% предоплата, 50% в течении 30 банковских дней после получения товара

Главный инженер                                             И.Г. Гатауллин

Согласовано:

Начальник СК _______________ Габитов И.Т.

Начальник  КИПиА __________ Григорьев И.Н.

Начальник СЭХ  _____________ Карпов С.А.

Начальник ПТО _____________Гильмиталипов И.Н.