|  | И.о. генерального директора ОАО «Елабужское ПТС» ____________А.В. Дементьев |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, демонтаж и  монтаж кондиционеров

1.Общие требования

1.1. Поставка и монтаж кондиционеров осуществляются в шести помещениях, перенос существующих с двух кабинетов ОАО «Елабужское ПТС».

1.2. Предельные сроки поставки и  монтажа кондиционеров:

- предельный срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента осуществления авансового платежа.

- предельный срок монтажа:  в течение 5 календарных дней с момента поставки оборудования.

1.3.Работы по монтажу кондиционеров должны производиться постоянным квалифицированным и обученным штатным персоналом.

2.Требовани к поставке кондиционеров

2.1. Спецификация:

| Наименование | кол шт. | Место монтажа: |
| --- | --- | --- |
| 1. Сплит система MDSF-12HRN1 indoor/ MDSF-12HRN1outdoor площадь (S=33-40 м2 | 2 | Кабинет № 15 и директор |
| 2. Сплит система MDSF-09HRN1 indoor/ MDOF-09HN1 outdoor площадь (S=25 м2 | 3 | Кабинет № 10 и химлаборотория 2-е сплит системы |
| 3. Сплит система MDSF-18HRN1 indoor/ MDOF-18HN1 outdoor площадь (S=50 м2 | 1 | Серверная |
| 4. Демонтаж сплит-системы (демонтаж из серверной с монтажом в кабинет № 20, демонтаж из кабинета директора с монтажом в кабинет № 13) | 2 | Кабинет № 2и13 |

2.2. Технические характеристики:

Тип: настенная сплит-система
Инвертор (плавная регулировка мощности): есть
Максимальная длина коммуникаций: 15 м
Основные режимы: охлаждение / обогрев
Режим приточной вентиляции: нет
Пульт дистанционного управления: есть
Таймер включения/выключения: есть
Фаза: однофазный
Напряжение: 230/50  В/Гц
Регулировка скорости вращения вентилятора: есть

2.3.На кондиционеры устанавливается гарантия не менее 12 месяцев и выдается гарантийный талон. В гарантийном талоне должен быть указан перечень комплектующих на которые распространяется указанная гарантия без технического облуживания в течение гарантийного срока эксплуатации.

2.4.Кондиционеры должны иметь сертификаты соответствия требования системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.

3.Требования к монтажу кондиционеров

3.1.Работы по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Претендента и включаются в стоимость монтажа, которая подразделяется в соответствии с мощностями кондиционера по охлаждению и отражается в представляемой Претендентом  в составе Заявки Локальной смете.

3.2. При установке кондиционеров Претендент должен предусмотреть длину коммуникаций.(трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж). В процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:

-крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;

-пробивка отверстий в стене;

-монтаж фреоновых трубопроводов (в.т.ч в коробе);

-монтаж электрического кабеля (в т.ч.в коробе);

-установка автоматов защиты, подключения к действующей электросети;

-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

-дозаправка хладагентом(до 1 кг);

-тестовый запуск кондиционера

3.3. Крепление блоков кондиционера. Внутренний блок слит-систем должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока Сплит-системы производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока Сплит-системы не должно нарушать архитектурный облик здания. Наружные блоки кондиционеров при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах при монтаже на крыше –на подставках. При производстве работ с привлечением «промышленных альпинистов» согласовать допуск специалистов на кровлю здания с инженерной службой, службой охраны, а также принять меры обеспечения безопасности на прилегающих территориях.

3.4.Пробивка отверстий. Для сверления используется перфоратор с буром 45-100мм.. Отверстия сверлиться с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, Претендент производит своими силами и за свой счет.Уровн нанесенный интерьеру помещения возмещается Претендентом. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Претендентом и за его счет.

3.5. Монтаж фреоновых трубопроводов. Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов(труборезов, трубогибов,  шабровок и вальцовок).В некоторых случаях может потребоваться пайка. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счет Исполнителя. При прохождении трассы хладагента под подшивным потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией.

3.6. Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, чаще всего вместе (в коробе).Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода.Отверсие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу, существующие дренажные системы или стояки канализации. Электропровод должен быть одет в гофрорукав.

3.7. Удаление влаги и воздуха из трубопровода. Система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.

3.8. Тестовый запуска кондиционера. После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование представителюЗаказчика.

4. Место исполнения работ.

Монтаж кондиционеров осуществляется в рабочее время по адресу:

Татарстан г. Елабуга ул. Интернациональная 9А.

Начальник АХО                                                Агафонова Л.Р.