| СОГЛАСОВАНО Главный инженер ОАО «Елабужское ПТС» ___________ И.Г. Гатауллин «____» ______________2017 г. | УТВЕРЖДАЮ И.о.генерального директора ОАО «Елабужское ПТС» ___________ А.В. Дементьев «____» ______________2017 г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту   насосаСЭ-800 в Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС»

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование выполняемых работ | Капитальный ремонт насоса СЭ-800/100 зав.№1839/3010, 1989 г. выпуска в Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС» |
|  | Место выполнения работ. | Республика Татарстан, г. Елабуга, Интернациональная 9а |
|  | Срок выполнения работ и условия оплаты | 1.Срок выполнения работ 30 дней с момента подписания договора. 2. Условия оплаты: -50%предоплата после подписания договора, -50% после подписания актов выполненных работ в течении 6 месяцев. |
|  | Общее описание выполняемых работ | 1. Детали подлежащие замене: - рабочее колесо – 2 шт. -уплотнительное кольцо рабочих колес – 2 шт. -внутреннее кольцо рабочих колес – 2 шт. -корпус сальника – 2 шт. -защитная втулка сальника – 2 шт. -защитная втулка сальника – 2 шт. -гайка круглая (подшипниковой опоры) – 4 шт. -гайка круглая (защитной втулки сальника) – 2 шт. -маслоотражатель – 4 шт. -подшипник 314 – 1 шт. -подшипник 3086313 – 1 шт. 2. Прослаблены посадочные места на валу под рабочие колеса – требуется ремонт вала. 3.Ремонт насоса производится на месте, без снятия с фундамента, за исключением ремонта вала. |
|  | Цели и правовое основание для выполнения работ. | 1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту насоса СЭ-800/100 в Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС» для восстановления надежной работы в технологическом цикле производства тепловой энергии. |
|  | Требования к подрядной организации и порядку выполнения | Иметь разрешительные документы на данный вид работ |
|  | Требования к применяемым материалам | При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения работ, иметь документацию на русском языке. Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего вида, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Все поставляемые (применяемые) для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за несоответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым к таким материалам требованиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых им материалов и недостоверность подтверждающих качество документов. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, оборудования, в том числе восстановленных и (или) отремонтированных. |
|  | Требования к результату работ | Результат работ должен соответствовать: - Цели выполнения работ; Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. |
|  | Порядок сдачи-приемки результатов работ | Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: 1)Акты приемки выполненных работ по форме КС-2. 2)Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, |
|  | Порядок оплаты дополнительных работ (внесения изменения), необходимость выполнения которых возникла в процессе производства работ | Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается актом утвержденным главным инженером организации Заказчика. Работы выполняются только после утверждения соответствующего акта. При возникновении дополнительных объемов и (или) видов работ препятствующих дальнейшему выполнению работ, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление произвольной формы о возникновении таких работ. Заказчик в течении пяти рабочих дней создает комиссию с обязательным участием представителя Подрядчика для определения необходимости выполнения таких работ. При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком. |
|  | Требования к гарантии качества работ | Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе оборудование и материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия договора подряда. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – 24 месяца, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей в течение двух суток. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок- равный основному гарантийному сроку. |

Начальник ПТО                                                     И.Н.  Гильмиталипов