Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок на выполнение работ по реконструкции кровель ЦТП-91 и ЦТП-73 АО «Елабужское ПТС».

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Производственно-технический отдел:                         Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: выполнение работ по реконструкции кровель ЦТП-91 и ЦТП-73 АО «Елабужское ПТС».

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- гарантийные обязательства.

- Описание объекта:

ЦТП-91. Адрес: г.Елабуга, мкр-н.4-1, расположен около  ж/д №30 по ул.Марджани

ЦТП-73. Адрес: г.Елабуга, мкр-н.4-1, расположен около  ж/д №6 по ул.Марджани

Обе ЦТП представляют из себя одноэтажные, прямоугольные в плане здания с размерами 24,77х12,9 метра и 24,98х13,06 метра соответственно

Конструктивное решение зданий – бескаркасное.

Несущие конструкции – продольные и поперечные кирпичные стены, колонны по центральной оси. Пространственная жесткость зданий обеспечивается совместной работой стен и диска покрытия.

Покрытие выполнено из сборных многопустотных плит по серии 1.141-1 вып.59 размером 1,5х6,0м, опирающихся на наружные стены, и железобетонные ригели по центральной оси. Ригели пролетом 6,0м выполнены по серии 1.225-2 вып. 4, 11 и опираются на кирпичные колонны по центральной оси и поперечные стены.

Кровля  рулонная малоуклонная с внутренним организованным водостоком, состоит из следующих слоев (сверху вниз):

- 4 слоя рубероида на битумной мастике;

- стяжка из цементно-песчаного раствора марки М 100 – 30мм;

- пенобетон γ=500кг/м3 -150мм;

- керамзит - 0 ~ 150мм;

- пароизоляция – слой рубероида;

- стяжка из цементно-песчаного раствора марки М 50 – 20мм;

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика:

- авансовый платёж в размере 30% от суммы договора,

- окончательный расчёт после выполнения работ и подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 12 месяцев.

Возможны иные условия оплаты по предложению Подрядчика.

- Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента исполнения Заказчиком обязательств по авансовому платежу.

- Виды работ. Требования к выполняемым работам:

- Вырубка борозд в мягкой кровле для устройства несущих конструкций.

- Разборка парапетов.

- Устройство вентиляционных шахт на ЦТП-91 (разборка кирпичной кладки и обратная кладка из б/у кирпича демонтированного с парапетов).

- Устройство несущих конструкций из брусьев 150х150 мм (основная кровля ЦТП и кровля вентиляционных коробов).

- Устройство стропильной системы из брусьев 150х50 мм (основная кровля ЦТП и кровля вентиляционных коробов).

- Устройство обрешётки из досок 25 мм (основная кровля ЦТП и кровля вентиляционных коробов).

- Обработка древесины антисептиком.

- Устройство кровли из профилированного листа НС-21-0,5 мм ГОСТ 24045-2016 (основная кровля ЦТП и кровля вентиляционных коробов).

- Устройство конька.

- Герметизация стыков профилированного листа.

- Устройство снегозадерживающих устройств на кровле.

- Устройство парапетов и примыканий кровли.

Все работы должны быть выполнены в соответствии со схемами №1,2,3 прилагаемыми к данными техническому заданию.

Расстояние между стропилами должно составлять не менее 1 метра.

Свес кровли должен составлять 0,5 м от наружной стены здания ЦТП.

В связи с небольшим уклоном кровли и во избежание задувания влаги в стыки профлиста, все стыки профилированного листа должны быть обработаны герметиком.

Во избежание скопления воды в местах уклона кровли перед вентиляционными коробами, требуется выполнить примыкания к венткоробам с помощью мягкой рулонной кровли и выполнить на данном участке монтаж листовой оцинкованной стали поверх профилированного листа с небольшим уклоном позволяющим отводить воду в сторону от венткоробов.

Во избежание внезапного схода снежной массы во время её таяния с обеих сторон кровли необходимо смонтировать снегозадержатели трубчатые.

При необходимости выполнить перекрытие фронтона кровли.

- Объёмы работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Реконструкция кровли ЦТП-91 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плит парапета массой: до 0,5 т | 100 шт | 0,476 | ГЭСН07-05-030-09 |
| 2 | Разборка: кирпичных стен (парапеты) | м3 | 9,27 | ГЭСН46-04-001-04 |
| 3 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см | 100 м | 1,4945 | ГЭСНр58-26-2 |
| 4 | Установка элементов каркаса: из брусьев 150х150 мм | м3 | 3,97 | ГЭСН10-01-010-01 |
| 5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (+5% к расходу) | м3 | 4,17 | 11.1.03.01-0086 |
| 6 | Установка стропил через 1м (брус 150х50 мм) | м3 | 2,953 | ГЭСН10-01-002-01 |
| 7 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 3,1 | 11.1.03.01-0078 |
| 8 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного | 100 м2 | 3,499 | ГЭСН10-01-083-02 |
| 9 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 8,75 | 11.1.03.06-0087 |
| 10 | Установка уплотнителей для профнастила СН21 | 100 м | 0,9708 | ГЭСН07-05-039-18 |
| 11 | уплотнитель для профнастила СН21 | м | 97,08 | цена поставки |
| 12 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 3,499 | ГЭСН09-04-002-01 |
| 13 | Профнастил оцинкованный: НС21-1000-0,5 | м2 | 384,9 | 08.3.09.01-0122 |
| 14 | Устройство покрытий карниза из листовой оцинкованной стали b=600мм | 100 м2 | 0,391 | ГЭСН12-01-010-01 |
| 15 | Устройство парапета и узла примыкания из листовой оцинкованной стали b=1000мм | 100 м2 | 0,281 | ГЭСН12-01-010-01 |
| 16 | Устройство конька из листовой оцинкованной стали b=500мм | 100 м2 | 0,124 | ГЭСН12-01-010-01 |
| 17 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 100 м | 0,48 | ГЭСН12-01-032-02 |
| 18 | Снегозадержатель трубчатый Эко 3м | шт | 16 | цена поставки Леруа-Мерлен |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2 | ФССЦпг-01-01-01-041 |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 6 км; класс груза 1 | 1 т | 0,2 | ФССЦпг-03-21-01-006 |
| 21 | Разборка: кирпичных стен (венткороба) | м3 | 0,25 | ГЭСН46-04-001-04 |
| 22 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (венткороба) | 100 м3 | 0,0025 | ГЭСНр53-20-1 |
| Раздел 2. Реконструкция кровли ЦТП-73 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плит парапета массой: до 0,5 т | 100 шт | 0,476 | ГЭСН07-05-030-09 |
| 2 | Разборка кирпичных стен (парапеты) | м3 | 9,28 | ГЭСН46-04-001-04 |
| 3 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см | 100 м | 1,5026 | ГЭСНр58-26-2 |
| 4 | Установка элементов каркаса из брусьев 150х150 мм | м3 | 3,9434 | ГЭСН10-01-010-01 |
| 5 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (+5% к расходу) | м3 | 4,14 | 11.1.03.01-0086 |
| 6 | Установка стропил через 1м (брус 150х50 мм) | м3 | 2,954 | ГЭСН10-01-002-01 |
| 7 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 3,1 | 11.1.03.01-0078 |
| 8 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного | 100 м2 | 3,433 | ГЭСН10-01-083-02 |
| 9 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 8,583 | 11.1.03.06-0087 |
| 10 | Установка уплотнителей для профнастила СН21 | 100 м | 0,972 | ГЭСН07-05-039-18 |
| 11 | уплотнитель для профнастила СН21 | м | 97,2 | цена поставки |
| 12 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 3,433 | ГЭСН09-04-002-01 |
| 13 | Профнастил оцинкованный: НС21-1000-0,5 | м2 | 377,63 | 08.3.09.01-0122 |
| 14 | Устройство покрытий карниза из листовой оцинкованной стали b=600мм | 100 м2 | 0,3852 | ГЭСН12-01-010-01 |
| 15 | Устройство парапета и узла примыкания из листовой оцинкованной стали b=1000мм | 100 м2 | 0,281 | ГЭСН12-01-010-01 |
| 16 | Устройство конька из листовой оцинкованной стали b=500мм | 100 м2 | 0,122 | ГЭСН12-01-010-01 |
| 17 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 100 м | 0,48 | ГЭСН12-01-032-02 |
| 18 | Снегозадержатель трубчатый Эко 3м | шт | 16 | цена поставки Леруа-Мерлен |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2 | ФССЦпг-01-01-01-041 |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 6 км; класс груза 1 | 1 т | 0,2 | ФССЦпг-03-21-01-006 |

- Требования к Подрядчику:

Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, в соответствии с действующим законодательством;

Подрядчик должен обеспечить на строительной площадке и прилегающей территории необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

Подрядчик до сдачи результатов работ обязан вывезти за пределы объекта Заказчика и его прилегающей территории принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.

Подрядчик должен иметь обученный персонал, который имеет соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ аналогичных объекту торгов. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Подрядчик должен представить заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за работы на объекте.

Подрядчик, выполняющий работы должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные условиями договора.

Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также требования предписаний надзорных органов.

Подрядчик должен предоставить график выполнения работ с указанием сроков поставки материалов, сроков поэтапного выполнения работ и даты завершения работ. Перед началом работ необходимо согласовать график с Заказчиком.

- Требования к применяемым в работе материалам:

При производстве  работ применять современные строительные материалы и другие изделия российского и/или иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Все применяемые материалы (за исключением силикатного кирпича для сборки венткоробов на ЦТП-91) должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническим паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождении, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора  работ.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудования, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

- Требования к качеству работ.

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль технической документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акты скрытых работ, акты о приемки выполненных работ форма КС-2).

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.

Качество выполнения Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, соответствующую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустит отступления от условий договора, ухудшающее качество работ, в установленный Заказчиком срок с момента получения обоснованной претензии. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Министерства труда и Социальной Защиты РФ №155н от 28.03.2014г.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением санитарно-гигиенических норм, правил по технике безопасности, требованиям природоохранного законодательства и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

При нарушении Подрядчиком требований по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, Заказчик вправе отстранить его от выполнения работ.

- Требования к гарантии на результат работ

Гарантийный срок качества результата работ и применяемых материалов составляет 60 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при завершении работ

Подрядчик по окончанию работ обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию в соответствии с требованиями НТД.

Сертификаты соответствия и паспорта качества на все применяемые при производстве работ материалы предоставить Заказчику до начала производства работ с применением данных материалов.

| Исполнительный директор |  | А.В. Дементьев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.В. Проскин |
| Директор СБиР |  | Г.И. Кулаков |
| Директор по ЭиФ (п.6 согласовываю) |  | Е.Н. Сидорова |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Начальник ПТО |  | И.Н. Гильмиталипов |
| Зам.начальника ПТО |  | А.В. Кисмяков |
| Начальник СТС |  | А.С. Бакиров |
| Мастер ЦТП |  | И.Х. Саетгалеев |
| Начальник ООТиПБ |  | Р.Г. Утяганов |