Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок на поставку теплообменников.

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Производственно-технический отдел:                         Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: поставка теплообменников на 2020 год

- Код ОКДП 2: 28.14

- Код ОКВЭД 2: 28.14

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок  действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, либо предложение Поставщика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Представленные копии документов должны быть подписаны руководителем предприятия (организации) и заверены оригинальной печатью.

- Наличие опыта работы в производстве и поставках теплообменного оборудования не менее 5 лет.

- Требования к поставляемому оборудованию:

Сертификат соответствия Таможенного Союза ТР ТС 032/2013

Таможенная декларация ТРТС 010-2011

Сертификат соответствия Сертпромбезопасность

Декларация о соответствии Таможенного союза ТР ТС 010/2011

Декларация о соответствии Таможенного союза ТР ТС 032/2013

Разрешение по экологическому, технологическому и атомному надзору

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

- Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:

| № п/п | Наименование | ТУ | Описание | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подогреватель кожухотрубный | ТУ3612-001-63253541-2009 | Водоводяной улучшенный для схемы подогрева воды. Температура: нагреваемой среды на входе +5ºС, на выходе +65ºС; греющей среды на входе +70ºС, на выходе +40ºС. Тепловая нагрузка 1250 кВт. Допустимые потери давления в водоподогревателе не более 20 кПа Общая площадь поверхности теплообмена не менее 26,1 м². Давление рабочее 1 МПа. В каждой секции: количество ходов -2, трубное пространство не менее - 79,34 л, межтрубное не менее- 76,67 л. Материал изготовления: корпуса толщиной не менее 2 мм, L – 2000 мм, ответных фланцев, крышек передней и задней толщиной не менее 12 мм, трубных досок толщиной не менее 12 мм и трубной системы - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Крепление трубок к трубной доске - аргонодуговая сварка. Трубка диаметром не менее 12 мм, толщина стенки не менее 0,8 мм, L=2000мм с параллельной кольцевой накаткой. Количество трубок в секции не менее 346 шт. | шт | 2 |
| 2 | Подогреватель кожухотрубный | ТУ3612-001-63253541-2009 | Водоводяной улучшенный для схемы подогрева воды. Температура: нагреваемой среды на входе +5ºС, на выходе +65ºС; греющей среды на входе +70ºС, на выходе +40ºС. Тепловая нагрузка не менее 588 кВт. Допустимые потери давления в водоподогревателе не более 10 кПа Площадь поверхности теплообмена не менее 10,4 м². Давление рабочее 1 МПа. В каждой секции: количество ходов -2, трубное пространство не менее – 31,37 л, межтрубное не менее- 31,54 л. Движение сред противотоком. Материал изготовления: корпуса толщиной не менее 2 мм, L- 2000мм, ответных фланцев, крышек передней и задней толщиной не менее 10 мм, трубных досок толщиной не менее 10 мм и трубной системы - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Крепление трубок к трубной доске - аргонодуговая сварка. Трубка диаметром не менее 12 мм, толщина стенки не менее 0,8 мм, L=2000мм с параллельной кольцевой накаткой. Количество трубок в секции не менее 138 шт. | шт | 2 |

| Исполнительный директор |  | А.В. Дементьев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.В. Проскин |
| Директор по ЭиФ (п.10 согласовываю) |  | Е.Н. Сидорова |
| Начальник ОМТСиУИ |  | Л.Н. Никитина |
| Зам.начальника ПТО |  | А.В. Кисмяков |
| Начальник СТС |  | А.С. Бакиров |