|  | Утверждаю Исполнительный директор -главный инженер АО «Елабужское ПТС» _______________С.В. Проскин «_____» ___________2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению «под ключ» приборами коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя на системах отопления и горячего водоснабжения

потребителей на 2021 год

| № | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Коммерческий узел учета ОТОПЛЕНИЯ в многоквартирных домах |
| 2 | Основание для работ | Исполнение требований ст. 13 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» Приказ Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» |
| 3 | Вид, состав работ | В теплоснабжающей организации получить технические условия на проектирование узлов учета; запросить необходимую информацию по тепловым нагрузкам, расходам теплоносителя и горячей воды; Провести обследование объектов, замеры фактических расходов теплоносителя и горячей воды перед началом проектирования. Подготовить технические решения по сосаву, размещению и характеристикам оборудования. Согласовать технические решения с Заказчиком; Разработать рабочую документацию узлов коммерческого учета, с учетом возможности дистанционной передачи показаний. Рабочую документацию согласовать с Заказчиком; Выполнить поставку оборудования и материалов по разработанным проектам; Выполнить строительно-монтажные работы в полном объеме в соответствии с разработанными проектами; Провести пуско-наладочные работы; Произвести допуск узла учета к эксплуатации в теплоснабжающей организации. |
| 4 | Местоположение объекта работ | Г. Елабуга, пр. Нефтяников д 58, 60, 62, 66, ул. Разведчиков д 1, 3, 5. |
| 5 | Место проведения работ | В тепловом пункте объекта |
| 6 | Стадийность проекта | Техническое задание на оснащение МКД приборами узла коммерческого учета отопления и проект на узлы учета. |
| 7 | Сроки выполнения работ | Начало: по договору |
|  |  | Приступить к работе в течение 7 дней после подписания договора, окончание работ до 31.08.2021г. |
| 8 | Требования к проекту УУ | Проект узла учета (УУ) Отопления разработать в соответствии с требованиям Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034 «Правила коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»; СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»; действующей нормативно-технической документации и инструкций по эксплуатации установленного оборудования. При выполнении работ должны быть соблюдены нормы охраны труда и техники безопасности согласно СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» и иных действующих норм., действующими нормативными документами. Технические условия на проектирование получить у ресурсоснабжающей организации (АО «Елабужское ПТС»). |
| 9 | Размещение УУ | # Рекомендуемое место (точка) расположения вычислительного и регистрирующего оборудования: по месту измерительного участка как можно ближе к границе раздела. |
|  |  | Все приборы учета должны располагаться в месте удобном для обслуживания и снятия показаний. Узлы учета и измерительные участки должны быть защищены от несанкционированного доступа (должны обеспечиваться сохранность оборудования, исключаться вмешательство в его работу). |
| 10 | Требования к приборам | 1.Приборами узла учета должны определяться и регистрироваться следующие параметры: - время работы приборов узла учета; - потребленная тепловая энергия; - масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя (подающий и обратный теплопроводы); - масса полученного и возвращенного теплоносителя за каждый час (подающий и обратный теплопроводы); - среднечасовая и среднесуточная температура полученного и возвращенного теплоносителя (подающий и обратный теплопроводы) |
| 11 | Требования согласно ТУ выданных ресурсоснабжающей организацией | Для исключения ошибок при формировании отчетов о потреблении за расчетный период узел учета необходимо оснастить приборами, регистрирующими параметры теплоносителя в цифровой или графической форме на твердом носителе – бумаге. |
| 12 | Согласование проекта | Проекты узлов учета согласовать с АО «Елабужское предприятие тепловых сетей». Помимо типовых разделов проект должен обязательно включать в себя: - ситуационный план расположения узлов учета (принципиальная схема тепловых сетей, трубопроводов абонента с указанием всех границ раздела, ЦТП, точек установки измерительных участков и самих теплосчетчиков с регистрирующим оборудованием); - выбор оборудования узлов учета в соответствии с рекомендацией АО «Елабужское предприятие тепловых сетей», либо иного с прилагаемым обоснованием; - схему узлов учета с указанием всего оборудования, линий связи, привязок к теплопотребляющим системам (оборудованию). Указываются и местные сопротивления непосредственно перед измерительными участками в случаях использования в качестве первичных преобразователей расхода сужающих устройств; - раздел «Оптимизационный выбор диаметров проточных частей(трубопроводов) измерительных участков» для удовлетворения условий: приемлемые гидравлические потери и минимизация зоны нечувствительности приборов измеряющих расход теплоносителя;. - предусмотреть установку блоков питания на тепловычислители; - передачу информации с узлов учета выполнить на блоках «Лэрс-учет лайт»; - необходимо выполнить расчет для подбора диаметра счетчиков – в том числе, учитывая потери на задвижках, сужениях, коленах; -выполнить расчет тепловых потерь от границы раздела до узлов учета. |
| 13 | Требования к поставке материалов, оборудования | Подрядчик поставляет собственными силами за свой счет материалы и оборудование в количестве и объемах, предусмотренных ПСД |
| 14 | Требования к применяемым материалам , оборудованию | Применяемые оборудования и материалы должны соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам, обязательным к применению в РФ. Средства измерения должны быть внесены в Госреестр СИ РФ, иметь действующий сертификат соответствия, а так же допущены к применению на территории РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений , машин и механизмов |
| 15 | Требования к организации и квалификации персонала Подрядчика | Организация, имеющая опыт выполнения аналогичных работ, ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), имеющая свидетельство о допуске к данному виду работ в области проектирования, строительства (СРО). Персонал (специалисты и рабочие) выполняющие работы должен быть аттестован с квалификацией соответствующей видам выполняемых работ. |
| 16 | Требования к выполнению правил при проведении монтажных работ | Выполнить принципиальную схему подсоединения первичных и вторичных приборов, согласно ПУЭ. Все провода и клеммы должны быть пронумерованы, согласно принципиальной схемы. Все расходомеры, преобразователи температуры, тепловычислитель должны иметь фиксирующие устройства для пломбировки. |
| 17 | ПНР | Подрядчик выполняет ПНР |
| 18 | Ввод УУ в эксплуатацию | Подрядчик осуществляет ввод узла коммерческого учета эксплуатацию с подписанием «Актов ввода в эксплуатацию узла коммерческого учета тепловой энергии у потребителя» и передачу технической документации на ОДПУ РСО. |
| 19 | Необходимая документация и требования к ОДПУ | -наличие паспортов, свидетельств о поверке средств измерений, заводских пломб и клейм; -соответствие характеристик средств измерений характеристикам, указанным в паспортных данных узла учета; -соответствие диапазонов измерений параметров, допускаемых температурным графиком и гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям параметров устанавливаемого узла учета тепловой энергии. |
| 20 | Стоимость работ | НМЦК 1 474 000 руб., в т.ч. НДС 20%. Сумма включает в себя все расходы и затраты: проект, расходы на приобретение оборудования и материалов, транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, ГСМ, страхование, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов, ПНР, монтаж и т.д., в том числе сопутствующие расходы, связанные с исполнением договора, несет Подрядчик. |
| 21 | Условия оплаты | Аванс 750 000 руб. в т.ч. НДС 20%, окончательный расчет в течение 45 банковских дней после выполнения работ (подписание актов по форме КС-2, КС-3). Возможны иные формы расчетов (предложение Исполнителя). |
| 22 | Гарантия | Гарантийный срок-60 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, этот срок распространяется на все работы по модернизации узла учета тепловой энергии. Если в гарантийный период в работе обнаружатся дефекты, возникшие по вине Исполнителя, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. Выявленные дефекты, а также их характер фиксируются путем составления Заказчиком и исполнителем двустороннего акта. Гарантийный срок в этом случае продлевается с момента устранения дефектов. |

Главный специалист по учету коммунальных ресурсов ОПОиРП		П.В. Сибиряков

Начальник ОПОиРП									А.Д. Халилова

Директор по ПОиРП									О.М. Атаманчук

Директор по ЭиФ										Л.Ф. Маликова