Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

на поставку задвижек стальных 30с41нж.

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Зам. директора:                                                              Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-04

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: поставка задвижек стальных 30с41нж на 2023 год

- Код ОКДП 2: 28.14

- Код ОКВЭД 2: 28.14

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства,

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: Срок поставки товара – до 14.04.2023г.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: 7 (Семи) рабочих дня с момента получения Товара и подписания товарной накладной.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Требования к поставляемым материалам:

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным. Вес номенклатуры должен соответствовать ТУ на нее.

Материал должен иметь:

- Разрешение на применение в Российской Федерации,

- Сертификат соответствия Росстандарта

- Паспорт.

Приемка товара осуществляется путем проведения гидравлических испытаний.

- Технические характеристики поставляемых задвижек:

Рабочая среда:

Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы, применяемые в задвижке коррозионностойкие

Температура рабочей среды: от −40°С до +450°С

Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С

Присоединение к трубопроводу - фланцевое
Управление – ручное

Класс герметичности: по ГОСТ54808-2011: А

Материальное исполнение задвижек:

1. Корпус: сталь 25Л

2. Крышка: сталь 25Л

3. Клин (диски): сталь 25Л

4. Шпиндель: 20Х13

5. Гайка шпинделя: сталь 45, латунь ЛС59-1 (для исполнения под приварку)

6. Гайка: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87

7. Шпилька, болт: углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87

8. Болт откидной: сталь 35

9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): паронит

10. Набивка сальника: АГИ, ТРГ

11. Маховик: сталь 25Л

12. Подшипник: шариковый упорный

13. Наплавка на кольце в корпусе: 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6

14. Наплавка на клине: 13Х25Т, 10Х17Т

- Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Класс герметичности (ГОСТ) | ед.изм | Кол-во | Завод-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка стальная 30с41нж Ду50 Ру16 с КОФ ст.20 класс герм "А" | Класс герметичности – А (по ГОСТ 54808-2011) | шт | 17 | ЗАО ПО «МЗТА» (Муромский Завод Трубопроводной Арматуры) либо эквивалент |
| 2 | Задвижка стальная 30с41нж Ду80 Ру16 с КОФ ст.20 класс герм "А" | Класс герметичности – А (по ГОСТ 54808-2011) | шт | 19 | ЗАО ПО «МЗТА» (Муромский Завод Трубопроводной Арматуры) либо эквивалент |
| 3 | Задвижка стальная 30с41нж Ду100 Ру16 с КОФ ст.20 класс герм "А" | Класс герметичности – А (по ГОСТ 54808-2011) | шт | 22 | ЗАО ПО «МЗТА» (Муромский Завод Трубопроводной Арматуры) либо эквивалент |
| 4 | Задвижка стальная 30с41нж Ду150 Ру16 с КОФ ст.20 класс герм "А" | Класс герметичности – А (по ГОСТ 54808-2011) | шт | 9 | ЗАО ПО «МЗТА» (Муромский Завод Трубопроводной Арматуры) либо эквивалент |
| 5 | Задвижка стальная 30с41нж Ду200 Ру16 с КОФ ст.20 класс герм "А" | Класс герметичности – А (по ГОСТ 54808-2011) | шт | 4 | ЗАО ПО «МЗТА» (Муромский Завод Трубопроводной Арматуры) либо эквивалент |

| Исполнительный директор – главный инженер | ________________________ | С.В. Проскин |
| --- | --- | --- |
| Директор СБиР | ________________________ | Г.И. Кулаков |
| Начальник ОМТСиУИ | ________________________ | Л.Н. Никитина |
| Зам.директора | ________________________ | А.В. Кисмяков |
| Начальник СТС | ________________________ | А.С. Бакиров |
| Начальник ПТО | ________________________ | И.Н. Гильмиталипов |