Утверждаю

Исполнительный директор АО «Елабужское ПТС»

_________________А.В. Дементьев

Техническое задание

на выполнение капитального ремонта электродвигателя АИР355М4

- Наименование работ:

1.1.  Выполнить капитальный ремонт асинхронного электродвигателя с к.з. ротором АИР355М4 315кВт 1500об/мин изготовитель ЗАО «Воронежский электромеханический завод».

2. Основание для выполнения работ:

- Акт отключения электродвигателя СН-1 от 30.01.16г.

3.Место проведения работ:

Ремонтная площадка организации, выполняющей капитальный ремонт электродвигателя.

4.Сроки проведения работ:

Начало      -   04.12.2017г.

Окончание -  18.12.2017г.

5.Объем и состав работ:

5.1. Капитальный ремонт обмотки статора

5.1.1. Выполнить демонтаж обмотки статора электродвигателя.

5.1.2. Произвести дефектацию и испытание активной стали необмотанного статора и по результатам выполнить ремонт.

5.1.3. Выполнить полную перемотку статора электродвигателя типа АИР355М4   мощностью 315 кВт 1500об/мин. класса нагревостойкости «F», с полной переклиновкой пазов.

5.1.4. Произвести испытания обмотки статора.

5.1.6. На вал электродвигателя установить новые подшипники: передний 2322; задний 6322 С3.

5.1.5. Выполнить покраску корпуса электродвигателя эмалью ПФ-115 серого цвета.

6.Основные технические требования:

Работы по капитальному ремонту электродвигателя должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД):

- ПТЭ электроустановок потребителей;

- ГОСТ Р 51689-2000;

-  Двигатель, после ремонта, будет работать от преобразователя частоты;

- Типовыми технологическими картами;

- Другими действующими руководящими документами.

Рабочие характеристики, коэффициент мощности, коэффициент полезного действия, ток и потери холостого хода, ток и потери короткого замыкания, начальный пусковой ток и начальный пусковой момент после ремонта должны соответствовать ГОСТ Р51689-2000 на электродвигатели.

7.  Требования к материалам:

Работы выполняются из материалов Подрядчика.

8.  Требования к качеству работ

Работы должны выполняться качественно и в установленный срок в соответствии с   нормативными требованиями, но не более 20 рабочих дней с момента подписания договора.

9.Гарантия исполнителя на ремонтные работы:

Исполнитель капитального ремонта должен гарантировать качество работ на срок не менее 6 месяцев с момента включения электродвигателя в работу.

10.Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик обязан предоставить перечень выполненных работ, протоколы испытаний активной стали необмотанного статора, изолированной обмотки статора, работы на холостом ходу.

Передача результата выполненных работ оформляется актом выполненных работ, который подписывается уполномоченными представителями обеих сторон.

11. Порядок оплаты.

Оплата работ производится в течении 10 банковских дней с момента получения Заказчиком акта выполненных работ. Заказчик получает отремонтированный электродвигатель после полной оплаты выполненных работ.