Приложение № 6

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения с АО «Елабужское ПТС» договора по устройству системы электроснабжения бойлерной ЕУБР.

Общие положения

Вид производимых работ по договору: выполнение работ «под ключ» по устройству системы электроснабжения бойлерной ЕУБР.

Выполнение работ по предмету конкурса возможно при наличии у Исполнителя свидетельства саморегулируемой организации о допуске к виду (или видам) работ, оговоренных в конкурсной документации.

- Места, сроки и условия выполнения работ

  - Места производства работ:

Объект АО «Елабужское ПТС»: в г.Елабуга  - бойлерные ЕУБР по пр.Нефтиников д 56.

Объекты филиала ОАО СК «Елабужские электрические сети» в г.Елабуга: концевая опора №21 линии №6 от РУ-0,4кВ ТП-11-187.

  - Условия производства работ

Работы производятся:

- по Наряду - допуску в соответствии с Правилами по охране труда  при эксплуатации электроустановок;

- по Акту – допуску по форме приложения «В» СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве.  Общие требования»

- по  требованиям внутренних организационно-распорядительных документов и регламентов производства работ в электроустановках объектов Заказчика и филиала ОАО СК «Елабужские электрические сети».

  - Срок выполнения работ 25 сентября 2018г.

- Обеспечение материалами для производства работ

2.1.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия. Исполнитель, вместе с Актами приема передачи и протоколами испытаний должен предоставить ответственному лицу Заказчика проект  и сертификаты соответствия (либо их копии).

- Технические требования.

  - Выполнить проект устройства системы электроснабжения бойлерной ЕУБР. Проектом предусмотреть:

- прокладку новой линии электроснабжения от опоры №21(линия №6 от РУ-0,4кВ ТП-11-187) до здания бойлерной ЕУБР; тип линии, её сечение и способ прокладки определить проектом из расчета фактической максимальной нагрузки оборудования (Рр=50кВт);

- устройство узла коммерческого учета электроэнергии в здании бойлерной ЕУБР;

- проект согласовать с филиалом ОАО СК «Елабужские электрические сети».

  - Построенная линия должна удовлетворять требованиям действующих ПУЭ. На линию Исполнитель предоставляет техническую документацию в соответствии с действующим законодательством..

  - Вновь смонтированный  узел коммерческого учета электроэнергии в здании бойлерной ЕУБР должен удовлетворять требованиям ПП РФ №442 от 04.05.2012г. предъявляемым к 4-ой ценовой категории и включен в существующую АИИСКУЭ Заказчика.

  - Фактом окончания работ считать подачу электроэнергии по построенной системе электроснабжения потребителям бойлерной ЕУБР.

  - Экологические требования

Ответственность за образование, при производстве работ, и утилизацию отходов  несет Исполнитель

- Требования к безопасности выполняемых работ

Исполнитель обязан:

4.1. При производстве работ на объектах Заказчика обеспечить свой персонал средствами ин-дивидуальной защиты (в т.ч. испытанными и проверенными в соответствии с требованиями «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» изолирующими средствами защиты), спецодеждой и спецобувью,  прочими необходимыми  проверенными и испытанными в соответствии с требованиями «Правил безопасности при работах с инструментом и приспособлениями» инструментами и приспособлениями.

4.2. Для производства работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику, в письменной форме, сведения о работниках Исполнителя, непосредственно  которые будут выполнять указанные работы:

- Ф.И.О., должность и группы по электробезопасности работников;

- права, предоставленные указанным работникам (член бригады, производитель работ, руководитель работ, выдающий наряд).

4.3. Пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда и производственного контроля, первичный инструктаж на рабочем месте в Службе электрохозяйства.

4.4. Допуск для производства работ на объектах филиала ОАО СК «Елабужские электрические сети» Исполнитель получает самостоятельно.

5. Требования к качеству выполняемых работ

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями по качеству, установленными Договором.