Приложение № 1

к договору №

от _____________2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АО  «Елабужское ПТС» для запроса котировок на оказание услуги

ведения надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией

дымовых труб (ДТ).

Требования,

предъявляемые к привлекаемой специализированной организации.

Наличие лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Объём услуг (работ)

привлекаемой специализированной организации по организации надзора

за техническим состоянием безопасной эксплуатацией ДТ предприятия

1. Технический надзор за исполнением заказчиком требований  п.3.3.10-3.3.16 ПТЭТЭ (пр. Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003г.), предъявляемых к эксплуатации дымовых труб (по наличию и ведению паспортов ДТ,  др. документации,  периодических осмотров, обследований, ремонтов и  т. п.).

Периодический наружный осмотр дымовой трубы и газоходов:

1.1 Осмотр несущих конструкций;

1.2 Осмотр оттяжек;

1.3 Измерение усилия натяжения оттяжек;

1.4 Осмотр ходовой лестницы, контроль отсутствия скопления посторонних предметов;

1.5 Осмотр светофорных/смотровых площадок, контроль отсутствия скопления посторонних предметов;

1.6 Осмотр надземной части фундамента трубы;

1.7 Осмотр отмостки фундамента;

1.8 Осмотр мест присоединения к трубе газоходов.

2. Внутренний осмотр газоходов котлов (проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через люки в период летнего отключения) с составлением актов осмотра.

3. Составление графика периодических наружных осмотров труб в соответствии с п. 3.3.14 ПТЭТЭ.

4. Ведение записей по техническому надзору за состоянием труб в журнале по эксплуатации.

5. Осмотр и проверка контура молниезащиты ж/б трубы:

5.1 Осмотр целостности контура молниезащиты трубы;

5.2 Измерение сопротивления заземления контура молниезащиты трубы.

6. Инструментальная проверка заземляющего контура металлических ДТ с записью в журнале эксплуатации.

7. Наблюдения за креном труб и осадками фундаментов.

8. Анализ материалов осмотра. Разработка рекомендаций:

8.1 Анализ материалов осмотров;

8.2 Составление и выдача следующих документов:

-технического отчета;

-акта осмотра внутренней поверхности газоходов;

-протокол измерения сопротивления контура молниезащиты.

Общие сведения о предмете запроса катировок

1.Предмет закупки: перечень ДТ, где требуется ведение надзора за техническим состоянием

безопасной эксплуатацией

| № пп | Наименование котельной, материал ствола трубы | Адрес (место нахождения) дымовых труб | Высота трубы, м | Диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральная котельная №2 (ж/б) | Ул. Интернациональная, 9а, г. Елабуга | 90 | 3,65 |
| 2 | Тугарова (метал) | Ул.Тугарова 1, г. Елабуга | 31,6 | 0,72 |
| 3 | Тугарова (метал) | Ул.Тугарова 1, г. Елабуга | 22,7 | 0,72 |
| 4 | Детсад №14 (метал) | Ул.Тугарова 24, г. Елабуга | 26,15 | 0,63 |
| 5 | Тарловка (метал) | с..Тарловка, Елабужский район | 21,55 | 0,63 |
| 6 | УПП-ВОС (метал) | Ул.Тукая 38, г. Елабуга | 33,1 | 0,82 |

2.Источник финансирования: собственные средства

3.Срок оказания услуг: с 01.03.2019г. по 31.12.2019г.

4.Ценовые показатели:

-начальная максимальная цена договора составляет 102500,00 рублей без учета НДС.

Требования к технической отчетности.

Исполнитель предоставляет Заказчику техническую документацию по техническому надзору на бумажном носителе и в электронном виде, подтверждающую возможность дальнейшей безопасной эксплуатации дымовых труб.

Требования к выполнению правил при проведении услуг.

Во время производства услуг Исполнитель обязан выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, правила  охраны труда и техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

Базовые условия поставки услуг (работ).

Все налоги, госпошлины, транспортные расходы и прочие сборы, которые должен оплачивать заказчик в соответствии с условиями договора или иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

Порядок и условия платежей:

Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик:                                                                                           Исполнитель:

Исполнительный  директор

_________________ /А.В.Дементьев/