|  | Утверждаю Исполнительный директор АО "Елабужское ПТС" __________ А.В. Дементьев |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по технической диагностике

трубопроводов тепловых сетей АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

1. Цель работы

1.1.Техническая  диагностика трубопроводов тепловых и (или) водопроводных сетей, дюкеров (далее по тексту- «сетей») с использованием акустического метода проводится с целью определения участков с различными повреждениями металла труб (утонения стенки) из-за наружной и внутренней коррозии, а также интервалов с повышенным уровнем механических напряжений труб в результате их провисания из-за разрушения опор, в том числе:

- выявление дефектов или наличия течи в основном металле трубопровода (трубы);

- определение местоположения дефектов и течи;

- классификация дефектов по степени опасности.

2. Область применения

2.1.Результаты работы должны позволить применить технически-обоснованный подход при осуществлении:

- планирования ремонтных работ сетей на период подготовки к осеннее - зимнему периоду;

- перспективного планирования и определения очередности ремонта и замены трубопроводов сетей;

- оперативного проведения ремонтных работ для устранения течи.

3. Содержание и порядок выполнения работы

3.1. Исполнителю поручается выполнить работы по инструментально-аналитическому обследованию методом неразрушающего контроля технического состояния   интервалах сетей  Заказчика согласно Приложения к техническому заданию.

3.2. Выполнение работ включает в себя:

- анализ проектной и технической документации по прокладке трубопроводов, сведений по имевшимся повреждениям труб, проводившимся ремонтным работам и заменам труб;

- контроль протяженности и конфигурации диагностируемых участков трубопроводов (выполнение трассировки);

- выявление мест пересечения с другими коммуникациями;

- акустический измерительный контроль с последующей компьютерной обработкой акустических сигналов для определения мест расположения дефектов,

- визуальный и измерительный контроль в точках доступа к трубопроводам:

- прямое измерение толщины  стенок труб,

- контроль состояния наружной поверхности труб в точках доступа на наличие  коррозионных повреждений металла;

- визуальный контроль состояния антикоррозионных покрытий, гидроизоляции;

3.3. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика. Окончание работ по диагностическому обследованию -  в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента начала работ.

3.4. Изменения и дополнения по объемам работ и календарному плану в ходе исполнения договора оформляются дополнительным соглашением Сторон.

3.5. Объемы выполнения работ на последующие годы определяются дополнительным соглашением Сторон.

4.Стоимость работ, порядок расчетов

4.1. Начальная стоимость  работ 119 400 рублей (сто девятнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. с учётом НДС 20 %,

4.2. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, либо предложение Поставщика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

5. Общие технические требования

5.1. Инструментальный контроль должен проводиться в условиях нахождения трубопроводов в эксплуатационном режиме при рабочем давлении в трубопроводах сети более 0,25МПа (2,5 кг/см2) с условным проходом более 80 мм.

5.2. Для выполнения инструментального контроля  Заказчик представляет Исполнителю необходимую техническую документацию в виде схем.

5.3. Протяженность каждого обследуемого участка трубопровода: от 40 до 200 метров,

5.4. Результаты акустической диагностики технического состояния трубопроводов сети выполнить в виде Технического заключения, содержащего раздельные заключения по каждому обследованному участку.

6. Дополнительные условия

6.1 Выполнение работ по инструментальному контролю технического состояния трубопроводов сетей не предполагает устранение Исполнителем выявленных недостатков и повреждений.

6.2. Учитывая технологические возможности применяемого метода контроля, при обнаружении Исполнителем, в процессе проведения обследования сквозного повреждения трубопровода с утечкой воды, работы на данном участке при

останавливаются до устранения Заказчиком выявленной утечки.

6.3. Допускается досрочная (до выдачи общего технического отчета) выдача Исполнителем отдельных заключений по участкам сети, для проведения Заказчиком срочных работ по устранению выявленных на трубопроводах повреждений.

7. Порядок осуществления приемки работ

7.1. После завершения работ Исполнитель представляет Заказчику Технический отчет с результатами визуального и инструментального контроля участка сети, предусмотренного договором.

7.2. Приемка выполненных Исполнителем работ, оформляется «Актом приемки - сдачи работ», с подписью его ответственными представителями обеих Сторон.

8. Перечень и комплектность

передаваемой Заказчику итоговой технической документации

8.1. После завершения работ по договору Исполнитель представляет Заказчику Технический отчет, содержащее по каждому участку сетей краткую техническую характеристику объекта, заключения с результатами визуального и инструментального контроля с указанием протяженности участков трубопровода со «средней», а также «высокой» степенью износа стенки трубопроводов, величины коррозии внешней поверхности трубы в местах доступа, состояния камеры, толщины стенки трубы в местах доступа, схематического представления результатов диагностики

8.2. Техническое заключение выдается Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде.

Участки для обследования

| № п/п | Наименование инженерных сетей | Протяженность участка, м | Диаметры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т1Т2 |
| Мкр.4-1 |  |  |  |
| 1 | ЦТП-85-УТ-7 | 40 | 159 |
| 2 | УТ-6 - УТ-7 (ЦТП – 73) | 10 | 219 |
| 3 | ЦТП-73 - УТ-8 (ЦТП – 73) | 36 | 219 |
|  | УТ-8 - УТ-9 (ЦТП – 73) | 47 | 108 |
| 12 мкр. |  |  |  |
| 4 | ТК-2 - ТК-2а | 7 | 108 |
|  | ТК-2а - ТК-1 | 6 | 219 |
|  | ТК-1 - ТК-9 | 89 | 219 |
| 5 | ТК-3 – шк.9 | 68 | 133 |
| 6 | ТК-5 - ТК-5а | 40 | 159 |
| 7 | ТК-10 - ТК-11 | 58 | 219 |
| 8 | ТК-7 - ТК-8 | 78 | 108 |
| 11 мкр. |  |  |  |
| 9 | ТК-13 шк. №1 | 52 | 133 |
| 10 мкр. |  |  |  |
| 10 | УТ-2 Ц.Б. - ТК-1 | 73 | 273 |
| 6 мкр. |  |  |  |
| 11 | Мира,13-Мира,15 | 40 | 89 |
| 5 мкр. |  |  |  |
| 12 | ТК-8 - ТК-9 | 73 | 219 |
| 13 | ТК-1 - ТК-10 | 78 | 159 |
| ЕСВУ |  |  |  |
| 14 | ТК-3 - ТК-4 | 30 | 159 |
|  | ТК-4 - ТК-5 | 24 | 57 |
|  | ТК-6 - Т.Уз.Стахеевых,6 | 44 | 159 |
|  | ТК-7 - ТК-10 | 18 | 76 |
|  | ТК-7 - ТК-8 | 14 | 159 |
| 15 | Т.Уз.Стехеевых - врезка на Б.Покр.18, 20 | 51 | 57 |
| 16 | ТК-25 - ТК-26 | 208 | 108 |
|  | ТК-26 - Никольская Церковь | 17 | 76 |
|  | ТК-26 - ТК-27 | 22 | 76 |
|  | ТК-27 - Тир | 6 | 57 |
|  | ТК-27 - ТК-28 | 15 | 76 |
| 17 | ТК-18 - Клуб | 24 | 76 |
| 18 | ТК-3 - ТК-12 | 28 | 108 |
|  | ТК-12 - Б.Покр.12 | 13 | 57 |
|  | ТК-12 - ТК-13 | 16 | 108 |
|  | ТК-14 - Спортзал | 14 | 57 |
|  | ТК-14 - ТК-15 | 17 | 108 |
|  | ТК-15 - ТК-16 | 28 | 108 |
|  | ТК-16 - Б.Покр.17а | 24 | 57 |
|  | ТК-16 - до гаражей | 7 | 57 |
|  | ТК-16 - Б.Покр.13 | 30 | 57 |
|  | ТК-14 - ТК-17 | 29 | 108 |
| Тугарова |  |  |  |
| 19 | ТК-6 - ТК-7 | 51 | 108 |
|  | ТК-7 - ТК-8 | 34 | 108 |
|  | ТК-7 - 10 лет Тат.,19 | 18 | 89 |
|  | ТК-8 - ТК-11 | 18 | 89 |
| 20 | УТ-10 - ТК-20 | 111 | 108 |

Начальник ПТО                          Гильмиталипов И.Н.

Согласовано:

Главный инженер                               Проскин С.В.

Директор по ЭиФ                               Сидорова Е.Н.

Директор по ПОиРП                           Атаманчук О.М.

Начальник СТС                                   Бакиров А.С.