## Лист1
Адрес, объект | Характеристики | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Температура теплоносителя на входе | Температура ГВС на выходе | Направление движения потоков | Кол-во ходов в теплообменнике | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Запас по площади, % | Гидравлические потери, кПа греющая сторона | Гидравлические потери, кПа нагревааемая сторона | P max, Мпа | t max, Со | Характеристики теплообменника | Материал корпуса, крышек, трубных досок
ЦТП №73 | кожухотрубный, 2 ступени | 0.715 | 70 | 60 | Противоток | 2 | 20.8 | 46.37 | 4.38 | 10.63 | 1 | 150 | Вход греющей воды: Ду 65 Вход нагреваемой воды: Ду 80 Рабочее давление греющей воды: не менее Ру 10 кг/см2 Рабочее давление нагреваемой воды: не менее Ру 10 кг/см2 Теплообменначя трубка: не менее ф12 мм, толщина стенки не менее 0,8 мм. Марка стали 08Х18Н10. Трубка с параллельной кольцевой накаткой (глубина накатки 11,2 мм, шаг 4 мм, радуис закругления 12 мм) Тип крепления труб в трубной доске: аргонодуговая сварка Число ходов по греющей среде: не менее 2-х Число ходов по нагреваемой среде: не менее 2-х Длина: не более 2290 мм Диаметр корпуса: не менее 207 мм | нержавеющая сталь марка 12Х18Н10Т
ЦТП №85 | кожухотрубный, 2 ступени | 0.55 | 70 | 60 | Противоток | 2 | 20.8 | 53.28 | 2.67 | 6.44 | 1 | 150 | Вход греющей воды: Ду 65 Вход нагреваемой воды: Ду 80 Рабочее давление греющей воды: не менее Ру 10 кг/см2 Рабочее давление нагреваемой воды: не менее Ру 10 кг/см2 Теплообменначя трубка: не менее ф12 мм, толщина стенки не менее 0,8 мм. Марка стали 08Х18Н10. Трубка с параллельной кольцевой накаткой (глубина накатки 11,2 мм, шаг 4 мм, радуис закругления 12 мм) Тип крепления труб в трубной доске: аргонодуговая сварка Число ходов по греющей среде: не менее 2-х Число ходов по нагреваемой среде: не менее 2-х Длина: не более 2290 мм Диаметр корпуса: не менее 207 мм | нержавеющая сталь марка 12Х18Н10Т
1. Качество товара должно соответствовать требованиям и иметь следующие разрешения и сертификаты:
Сертификат соответствия Таможенного Союза ТР ТС 032/2013
Таможенная декларация ТРТС 010-2011
Сертификат соответствия Сертпромбезопасность
Декларация о соответствии Таможенного союза ТР ТС 010/2011
Декларация о соответствии Таможенного союза ТР ТС 032/2013
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
2. Представленные копии документов должны быть подписаны руководителем предприятия (организации) и заверены оригинальной печатью.
3. Наличие опыта работы в производстве и поставках теплообменного оборудования не менее 9 лет.