|  | Утверждаю Исполнительный директор АО "Елабужское ПТС" __________А.В. Дементьев «____» _____________2018 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

Объектов АО "Елабужское ПТС"

(наименование учреждения)

1.	Общие положения:

Заказчик: АО "Елабужское ПТС"

Исполнитель: определяется по результатам проведения Заказчиком конкурса.

Место оказания услуг: Р. Татарстан, г. Елабуга

Цель оказания услуг: достижение экономии топливно-энергетических ресурсов в размере, не менее 168 102,8 кВт∙ч  электрической энергии  в натуральном выражении) в год, для чего Исполнителю необходимо разработать и реализовать перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов Объектами Заказчика (Замена существующих неэффективных световых приборов на энергоэффективные).

Содержание услуг: Разработка и реализация комплекса энергоэффективных мероприятий по энергосбережению на Объектах Заказчика (в соответствии с требованиями Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и действующих на момент его согласования с Заказчиком подзаконных актов.

Отчетная документация: По результатам разработки комплекса энергоэффективных мероприятий по энергосбережению Исполнитель предоставляет Заказчику утвержденный план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 1 (один) экземпляр в печатном виде.

Начальная (максимальная) цена контракта определяется максимальной суммой выплаты Исполнителю: начальная (максимальная) цена контракта  (выплаты)  при  сроке в 5 лет составляет 4 694 234,35, при сроке в 7 лет составляет  6 845 317,07 (с НДС).

2.	Требования к осветительному оборудованию

  - Замена существующих неэффективных световых приборов на энергоэффективные, с применением, при необходимости, устройств автоматизации управления освещением.

  - Соответствие нового оборудования требуемым нормам освещенности помещений, ГОСТам, СанПиН 2.4.2.2821-10, письму Роспотребнадзора от 01.10.2012 № 01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света».

  - Оборудование должно быть сертифицировано в Российской Федерации.

- Требования к прочему энергосберегающему оборудованию

  - Электрическое энергосберегающее оборудование должно соответствовать Правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

  - Прочее оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных и технических нормативных актов.

  - Оборудование и материалы, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, должно быть сертифицировано в Российской Федерации.

- Требования к качеству оказываемых услуг

  - Энергоэффективные мероприятия, формирование их содержания должны осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством, положениями и требованиями действующих нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровня.

  - Оказание услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием, должно осуществляться в тесном взаимодействии со структурными подразделениями и руководством Заказчика.

- Технические требования к разработке и внедрению

энергоэффективных мероприятий на Объекте

5.1. Разрабатываемая Исполнителем проектная документация  должна согласовываться с Заказчиком и пройти экспертизу промышленной безопасности до начала производства монтажных работ.

5.2. Технические решения должны учитывать технологические и эксплуатационные особенности Объекта и не должны ухудшать технические характеристики оборудования Объекта, понижать его надежность, электробезопасность и пожаробезопасность.

5.3. Производство работ по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее – работы).

5.3.1. При производстве работ Исполнителю необходимо:

а). Выполнять требования промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности, противопожарных и санитарных норм при строительстве и техническом обслуживании.

б). Выполнять работы в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ, ППБ и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

в). Ознакомить персонал Заказчика требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению оборудования и системы в случае возможных аварийных ситуаций.

г). Совместно с Заказчиком ввести предмет контракта в эксплуатацию, осуществлять его техническое обслуживание и ремонт в период действия контракта, а после окончания срока его действия передать предмет контракта Заказчику.

д). Непосредственно после завершения работ погрузить и вывезти на транспорте Исполнителя весь строительный мусор.

е). Срок и время выполнения работ согласовываются с Заказчиком.

ж). Нести гарантийные обязательства по выполненным работам, установленному оборудованию и материалам в течение всего срока действия контракта на энергосервис (энергосервисного контракта), но не менее 60 (шестидесяти) месяцев, и в течение этого срока устранять своими силами и средствами все выявленные неисправности.

6. Процент экономии

Фиксированный процент экономии расходов Заказчика на поставку электрической энергии, подлежащий уплате Исполнителю (размер платежа) 
–95 (девяносто пять) процентов или по предложению Исполнителя - от достигнутого размера экономии соответствующих расходов Заказчика на оплату электрической энергии.

7. Срок действия контракта:

Начало действия контракта: с момента подписания контракта обеими Сторонами.

Начальный срок достижения предусмотренного контрактом размера экономии – первое число месяца, следующего за месяцем окончания работ по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Объекта (не позднее 1 декабря 2018 года).

Окончание работ по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Объекта осуществляется не позднее 
30 ноября 2018 года.

Конечный срок достижения предусмотренного контрактом размера экономии – по истечении 5 (пяти)/7 (семи) лет (в зависимости от предложения Исполнителя) от начального срока достижения предусмотренного контрактом размера экономии.

Продолжительность периодов достижения долей размера экономии - 12 (двенадцать) месяцев.

Период достижения доли размера экономии, расчетный период - 1 (один) месяц.

Контракт прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) /7 (семи) лет 
(в зависимости от предложения Исполнителя) от начального срока достижения предусмотренного Контрактом размера экономии, или в случае достижения предусмотренного размера экономии ранее срока, предусмотренного Контрактом.

8. Условия оплаты выполненных работ

Исполнитель производит все работы за счет своих средств. Заказчик оплачивает работы Исполнителю за счет средств, полученных от размера экономии в результате проведения энергоэффективных мероприятий 1 (один) раз в месяц (или по предложению Исполнителя).

9. Минимальный перечень энергоэффективных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих реализации на Объектах Заказчика

| № | Мероприятие |
| --- | --- |
| 1. | Мероприятия по экономии электрической энергии: |
| 1.1 | Полная замена на Объектах Заказчика существующих световых приборов на энергоэффективные, с применением, при необходимости, элементов локальной автоматики. Технические требования к осветительному оборудованию приведены в Приложении 1 к Техническому заданию. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Технические требования к осветительному оборудованию

| № позиции | Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Светильник светодиодный (общее освещение наружное), тип крепления – консольный. | Коэффициент мощности | 0,92 | 0,98 | - |  | - |
|  |  | Цветовая температура | - | - | 5000 |  | К |
|  |  | Рабочее напряжение питающей сети | 176 | 264 | - |  | В |
|  |  | Пульсация светового потока | 0 | 1 | - |  | % |
|  |  | Световая отдача светильника | 100 | 200 | - |  | лм/Вт |
|  |  | Индекс цветопередачи (СRI) | - | - | 70 |  | - |
|  |  | Ресурс работы светильника | 50000 | 200000 | - |  | час. |
|  |  | Класс защиты от поражения электр.током по ГОСТ 12.2.007.0 | - | - | 1 |  | - |
|  |  | Мощность светильника | 60 | 70 |  |  | Вт |
|  |  | Световой поток | 8100 | 8200 |  |  | Лм |
|  |  | Степень защиты (IP) от окружающей среды | - | - | IP65 |  | - |
|  |  | Климатическое исполнение | - | - | У1 |  | - |
|  |  | Длина | 560 | 580 | - |  | мм |
|  |  | Ширина | 85 | 90 | - |  | мм |
|  |  | Высота | 85 | 90 | - |  | мм |
|  |  | КСС | - | - | Д |  | - |
|  |  | Тип рассеивателя | - | - | Прозрачный |  | - |
| 2. | Светильник светодиодный (общее освещение наружное), тип крепления – консольный. | Коэффициент мощности | 0,92 | 0,98 | - |  | - |
|  |  | Цветовая температура | - | - | 5000 |  | К |
|  |  | Рабочее напряжение питающей сети | 176 | 264 | - |  | В |
|  |  | Пульсация светового потока | 0 | 1 | - |  | % |
|  |  | Световая отдача светильника | 100 | 200 | - |  | лм/Вт |
|  |  | Индекс цветопередачи (СRI) | - | - | 70 |  | - |
|  |  | Ресурс работы светильника | 50000 | 200000 | - |  | час. |
|  |  | Класс защиты от поражения электр.током по ГОСТ 12.2.007.0 | - | - | 1 |  | - |
|  |  | Мощность светильника | 105 | 110 |  |  | Вт |
|  |  | Световой поток | 13900 | 14000 |  |  | Лм |
|  |  | Степень защиты (IP) от окружающей среды | - | - | IP65 |  | - |
|  |  | Климатическое исполнение | - | - | У1 |  | - |
|  |  | Длина | 750 | 770 | - |  | мм |
|  |  | Ширина | 85 | 90 | - |  | мм |
|  |  | Высота | 85 | 90 | - |  | мм |
|  |  | КСС | - | - | Д |  | - |
|  |  | Тип рассеивателя | - | - | Прозрачный |  | - |
| 3. | Светильник светодиодный (общее освещение промышленное), тип крепления – подвес. | Коэффициент мощности | 0,92 | 0,98 | - |  | - |
|  |  | Цветовая температура | - | - | 5000 |  | К |
|  |  | Рабочее напряжение питающей сети | 176 | 264 | - |  | В |
|  |  | Пульсация светового потока | 0 | 1 | - |  | % |
|  |  | Световая отдача светильника | 100 | 200 | - |  | лм/Вт |
|  |  | Индекс цветопередачи (СRI) | - | - | 70 |  | - |
|  |  | Ресурс работы светильника | 50000 | 200000 | - |  | час. |
|  |  | Класс защиты от поражения электр.током по ГОСТ 12.2.007.0 | - | - | 1 |  | - |
|  |  | Мощность светильника | 40 | 45 |  |  | Вт |
|  |  | Световой поток | 4100 | 4200 |  |  | Лм |
|  |  | Степень защиты (IP) от окружающей среды | - | - | IP65 |  | - |
|  |  | Климатическое исполнение | - | - | У1 |  | - |
|  |  | Длина | 360 | 380 | - |  | мм |
|  |  | Ширина | 85 | 90 | - |  | мм |
|  |  | Высота | 100 | 110 | - |  | мм |
|  |  | КСС | - | - | Д |  | - |
|  |  | Тип рассеивателя | - | - | Матовый |  | - |
| 4. | Светильник светодиодный (общее освещение промышленное), тип крепления – подвес. | Коэффициент мощности | 0,92 | 0,98 | - |  | - |
|  |  | Цветовая температура | - | - | 5000 |  | К |
|  |  | Рабочее напряжение питающей сети | 176 | 264 | - |  | В |
|  |  | Пульсация светового потока | 0 | 1 | - |  | % |
|  |  | Световая отдача светильника | 100 | 200 | - |  | лм/Вт |
|  |  | Индекс цветопередачи (СRI) | - | - | 70 |  | - |
|  |  | Ресурс работы светильника | 50000 | 200000 | - |  | час. |
|  |  | Класс защиты от поражения электр.током по ГОСТ 12.2.007.0 | - | - | 1 |  | - |
|  |  | Мощность светильника | 80 | 85 |  |  | Вт |
|  |  | Световой поток | 8800 | 8900 |  |  | Лм |
|  |  | Степень защиты (IP) от окружающей среды | - | - | IP65 |  | - |
|  |  | Климатическое исполнение | - | - | У1 |  | - |
|  |  | Длина | 680 | 720 | - |  | мм |
|  |  | Ширина | 85 | 90 | - |  | мм |
|  |  | Высота | 100 | 110 | - |  | мм |
|  |  | КСС | - | - | Д |  | - |
|  |  | Тип рассеивателя | - | - | Матовый |  | - |
| 5. | Светильник светодиодный (общее освещение помещений), тип крепления – накладной. | Коэффициент мощности | 0,92 | 0,98 | - |  | - |
|  |  | Цветовая температура | - | - | 5000 |  | К |
|  |  | Рабочее напряжение питающей сети | 176 | 264 | - |  | В |
|  |  | Пульсация светового потока | 0 | 1 | - |  | % |
|  |  | Световая отдача светильника | 100 | 200 | - |  | лм/Вт |
|  |  | Индекс цветопередачи (СRI) | - | - | 80 |  | - |
|  |  | Ресурс работы светильника | 50000 | 200000 | - |  | час. |
|  |  | Класс защиты от поражения электр.током по ГОСТ 12.2.007.0 | - | - | 1 |  | - |
|  |  | Мощность светильника | 29 | 38 |  |  | Вт |
|  |  | Световой поток | 3000 | 4100 |  |  | Лм |
|  |  | Степень защиты (IP) от окружающей среды | - | - | IP54 |  | - |
|  |  | Климатическое исполнение | - | - | УХЛ4 |  | - |
|  |  | Длина | 900 | 1244 | - |  | мм |
|  |  | Ширина | 35 | 45 | - |  | мм |
|  |  | Высота | 100 | 120 | - |  | мм |
|  |  | Рассеиватель | - | - | Опал |  | - |
|  |  | Тип рассеивателя | - | - | Радиусный |  | - |

Приложение № 2 к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ

Наименование/адрес

Перечень оборудования, принадлежащего Заказчику, подлежащего замене в ходе проведения энергосберегающих мероприятий в системе внутреннего освещения

| Тип и мощность лампы (Вт) | кол-во (шт) | мощность с потерями ( Вт) | Ч.Ч.И. в сутки | Ч.Д.И. в год | Потребление ЭЭ, кВтч/год(с потерями) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБК |  |  |  |  |  |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 346 | 28 | 9 | 243 | 20187,6 |
| ЛЛ с ЭМПРА | 209 | 36 | 9 | 243 | 15678,3 |
| Центральная Бойлерная |  |  |  |  |  |
| ДРЛ 125 | 2 | 170 | 12 | 365 | 1413,1 |
| ДРЛ 250 | 17 | 280 | 12 | 365 | 19783,3 |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 32 | 28 | 18 | 365 | 5585,9 |
| ЛЛ с ЭМПРА | 36 | 36 | 18 | 365 | 8079,6 |
| КТП-Ц.Бойлерная |  |  |  |  |  |
| ЛЛ с ЭМПРА | 4 | 36 | 1 | 365 | 49,9 |
| КТП-ЦК |  |  |  |  |  |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 18 | 28 | 1 | 365 | 174,6 |
| ЛЛ с ЭМПРА | 12 | 36 | 1 | 365 | 149,6 |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| ДРЛ 125 | 15 | 170 | 12 | 365 | 10598,2 |
| ДРЛ 250 | 10 | 280 | 12 | 365 | 11637,2 |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 144 | 28 | 18 | 365 | 25136,4 |
| ЛЛ с ЭМПРА | 19 | 36 | 18 | 365 | 4264,2 |
| АТЦ |  |  |  |  |  |
| ДРЛ 250 | 6 | 280 | 9 | 365 | 5236,8 |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 22 | 28 | 9 | 365 | 1920,1 |
| ЛЛ с ЭМПРА | 62 | 36 | 9 | 365 | 6957,4 |
| Механическая мастерская |  |  |  |  |  |
| ЛЛ с ЭМПРА | 66 | 36 | 9 | 365 | 7406,3 |
| Бытовка строителей |  |  |  |  |  |
| ЛЛ с ЭМПРА | 22 | 36 | 9 | 365 | 2468,8 |
| Слесарки |  |  |  |  |  |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 12 | 28 | 9 | 365 | 1047,4 |
| ЛЛ с ЭМПРА | 22 | 36 | 9 | 365 | 2468,8 |
| ЕУБР |  |  |  |  |  |
| ДРЛ 250 | 3 | 280 | 12 | 365 | 3491,2 |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 8 | 28 | 18 | 365 | 1396,5 |
| ЛЛ с ЭМПРА | 14 | 36 | 18 | 365 | 3142,1 |
| кот.Тугарова |  |  |  |  |  |
| ДРЛ 250 | 2 | 280 | 12 | 365 | 2327,4 |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 28 | 28 | 18 | 365 | 4887,6 |
| УППВОС |  |  |  |  |  |
| ДРЛ 250 | 1 | 280 | 12 | 365 | 1163,7 |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 2 | 28 | 18 | 365 | 349,1 |
| ЛЛ с ЭМПРА 36Вт. | 10 | 36 | 18 | 365 | 2244,3 |
| Д/с № 14 |  |  |  |  |  |
| ДРЛ 125 | 1 | 170 | 12 | 365 | 706,5 |
| ДРЛ 250 | 1 | 280 | 12 | 365 | 1163,7 |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 2 | 28 | 18 | 365 | 349,1 |
| ЛЛ с ЭМПРА | 12 | 36 | 18 | 365 | 2693,2 |
| кот. Тарловка |  |  |  |  |  |
| ДРЛ 250 | 3 | 280 | 12 | 365 | 3490,7 |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 34 | 28 | 18 | 365 | 5935,0 |
| ЛЛ с ЭМПРА | 4 | 36 | 18 | 365 | 897,7 |
| ЦТП |  |  |  |  |  |
| ЛЛ с ЭПРА 36Вт. | 44 | 28 | 1 | 365 | 426,7 |
| ЛЛ с ЭМПРА | 154 | 36 | 1 | 365 | 1920,1 |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |
| ДРЛ 250 | 78 | 280 |  | 3552 | 73611,2 |
| ДРЛ 400 | 2 | 430 |  | 3552 | 2898,7 |
| Итого: | 1479 |  |  |  | 263338,0 |

Сокращения:

Ч.Ч.И.  - число часов использования в сутки

Ч.Д.И. - число дней использования в год

Приложение № 2 к энергосервисному контракту от «___» _____20___г. №___________

Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

| № п/п | Этап мероприятий | Подробное техническое описание этапа мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обследование объекта энергосервиса | Обследование объекта энергосервиса проводится для определения характеристик необходимых осветительных приборов (далее - светильники). Обследование объекта энергосервиса включает в себя обследование объектов АО «ЕПТС» для определения конкретных технических характеристик (в том числе светового потока и мощности) светильников и количества необходимых светодиодных светильников и т.д. |
| 2 | Поставка и монтаж светодиодных светильников | Поставка и монтаж светодиодных светильников различной мощности взамен существующих светильников. Данные мероприятия осуществляются в отношении светильников, являющихся объектом энергосервиса, указанных в Приложении №1 к энергосервисному контракту. Замене подлежат существующие светильники и лампы указанные в Приложении №2 к Техническому заданию, перечень осветительных приборов может изменится, замену производить после проведения обследования. Замене подлежат только существующие осветительные приборы без организации новых точек освещения. |
| 3 | Передача демонтированных осветительных приборов | Передача демонтированных осветительных приборов Заказчику по акту приема-передачи и их складирование в месте, согласованном Заказчиком, в границах учреждения. |
| 4 | Сдача-прием выполненных работ и установленного оборудования | Сдача-прием выполненных работ и установленного оборудования, актов выполненных работ, в порядке, предусмотренном энергосервисным контрактом. |
| 5 | Взаимодействие Исполнителя с Заказчиком | Взаимодействие с Заказчиком в течении срока действия настоящего контракта. |

Гл. инженер                                  Гатауллин И.Г.

Начальник ПТО                           Гильмиталипов И.Н.

Директор по ЭиФ                        Сидорова Е.Н.

Начальник СЭХ                          Карпов С.А.